天津中油武清石油销售有限公司

武清油库储罐浮盘及密封改造项目

安全评价报告

建设单位：天津中油武清石油销售有限公司

建设单位法定代表人：彭建宏

建设项目单位：天津中油武清石油销售有限公司

建设项目单位主要负责人：彭建宏

建设项目单位联系人：徐明娟

建设项目单位联系电话：15022250537

（建设单位公章）

2023年11月

天津中油武清石油销售有限公司

武清油库储罐浮盘及密封改造项目

安全评价报告

评价机构名称：江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

资质证书编号：APJ-（赣）-002

法定代表人：应  宏

审核定稿人：周红波

评价负责人：方忠业

评价机构联系电话：0791-87379377

（安全评价机构公章）

2023年11月

天津中油武清石油销售有限公司

武清油库储罐浮盘及密封改造项目

安全评价报告

评 价 人 员

|  | 姓 名 | 职业资格证书编号 | 从业信息 识别卡编号 | 从事专业 | 签 字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 方忠业 | 1600000000200082 | 029926 | 工业分析 |  |
| 项目组成员 | 李 彬 | 1100000000300634 | 020961 | 信息管理与信息系统 |  |
|  | 孙 喆 | S011011000110191000056 | 020963 | 安全工程 |  |
|  | 罗沙浪 | S011035000110193001260 | 036829 | 化工机械 |  |
|  | 檀廷斌 | 1600000000200717 | 029648 | 化学工程与工艺 |  |
|  | 谢寒梅 | S011035000110192001584 | 027089 | 电气工程及自动化 |  |
| 报告编制人 | 方忠业 | 1600000000200082 | 029926 | 工业分析 |  |
|  | 李 彬 | 1100000000300634 | 020961 | 信息管理与信息系统 |  |
|  | 孙 喆 | S011011000110191000056 | 020963 | 安全工程 |  |
|  | 罗沙浪 | S011035000110193001260 | 036829 | 化工机械 |  |
|  | 檀廷斌 | 1600000000200717 | 029648 | 化学工程与工艺 |  |
|  | 谢寒梅 | S011035000110192001584 | 027089 | 电气工程及自动化 |  |
| 报告审核人 | 袁维琴 | 1600000000200061 | 020960 | 土木工程 |  |
| 过程控制负责人 | 王海波 | S011035000110201000579 | 032727 | 化学工程 |  |
| 技术负责人 | 周红波 | 1700000000100121 | 020702 | 化学工程与工艺 |  |

前    言

天津中油武清石油销售有限公司成立于2000年5月18日，为中国石油天然气股份有限公司全资子公司，法定代表人彭建宏。公司位于武清区杨村街一号道，占地面积63815m2，设有储罐10座，分南北两侧储罐组布置，北侧储罐组储存汽油和变性乙醇，南侧储罐组储存柴油。

根据国家生态环境政策法规要求和国家、行业有关标准规范要求，拟开展武清油库储罐浮盘及密封改造项目，项目类型为技术改造，总投资743万元。

根据《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号，经国务院令第645号修改）、《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安监总局令第45号，经国家安监总局令第79号进行修改）等要求，建设项目应进行危险化学品建设项目的安全评价。江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心受天津中油武清石油销售有限公司的委托，承担本项目的安全评价工作。

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心根据建设项目的特点，组织相关技术专业的人员组成项目评价组，项目评价组根据天津中油武清石油销售有限公司提供的本项目《可行性研究报告》，以提高建设项目的本质安全，减少和控制项目生产中的危险有害因素，降低生产安全风险，预防事故发生为目的，在对建设项目在生产过程中存在的危险有害因素进行辨识、分析的基础上，采用科学评价方法对该项目进行定性、定量评价，提出了相应的安全对策措施，并根据《安全评价通则》（AQ8001）、《安全预评价导则》（AQ8002）、国家安全监管总局关于印发《危险化学品建设项目安全评价细则（试行）》的通知（安监总危化[2007]255号）的要求，编制完成了《天津中油武清石油销售有限公司武清油库储罐浮盘及密封改造项目安全评价报告》。

在评价过程中，得到了天津中油武清石油销售有限公司有关部门的大力支持和帮助，在此表示感谢。

评价组

2023年11月

目    录

1安全评价工作经过	1

1.1安全评价前期准备	1

1.2安全评价目的、范围和内容	1

1.2.1安全评价目的	1

1.2.2安全评价范围	2

2项目概况	4

2.1建设单位简介	4

2.1.1建设单位简介	4

2.1.2项目意义及由来	5

2.2建设项目概况	6

2.3建设项目设计上采用的主要技术、工艺（方式）和国内、外同类建设项目水平对比情况	7

2.3.1浮盘及密封改造	8

2.3.2与国内外同类项目水平对比情况	8

2.4建设项目所在的地理位置、用地面积和生产规模	8

2.4.1地理位置、用地面积	8

2.4.2周边情况	9

2.4.3项目所在地自然条件	10

2.4.4储存规模和产品方案	11

2.5建设项目涉及的主要原辅材料和品种、名称、数量，储存	12

2.6建设项目工艺流程和主要装置（设备）和设施的布局及其上下游生产装置的关系	12

2.6.1建设项目工艺流程	12

2.6.2建设项目主要装置（设备）和设施布局	13

2.6.3建设项目上下游生产装置的关系	14

2.7建设项目主要装置（设备）和设施名称、型号、材质、数量和主要特种设备	14

2.8生产储存的危险化学品的理化性能指标	15

2.9建设项目配套和辅助工程名称、能力、介质来源	16

2.9.1给排水	16

2.9.2电气	16

2.9.3检测报警及自动控制	18

2.9.4消防	19

3危险、有害因素的辨识结果及依据说明	20

3.1危险、有害因素的辨识依据说明	20

3.2危险化学品的辨识结果	22

3.3可能造成爆炸、火灾、中毒事故的危险因素及其分布	24

3.4可能造成作业人员伤亡的其它危险、有害因素及其分布	24

3.5危险化工工艺及特种设备的判定结果	24

3.6危险化学品重大危险源辨识及分级结果	25

4评价单元的划分及评价方法选择	25

4.1评价单元的划分结果及理由说明	25

4.1.1评价单元的划分结果	25

4.1.2评价单元的划分理由说明	26

4.2评价方法的选择及理由说明	26

4.2.1评价方法的选择	26

4.2.2评价单元与评价方法的对应关系	26

4.2.3采用的安全评价方法理由说明	27

5定性、定量分析危险、有害程度的结果	27

5.1项目中具有爆炸性、可燃性、毒性、腐蚀性的化学品数量、浓度（含量）、状态和所在的作业场所及其状况（温度、压力）定量分析结果	27

5.2定性分析项目固有危险程度结果	28

5.2.1作业条件危险性分析评价结果	28

5.2.2危险度评价法分析评价结果	29

5.2.3预先危险性分析评价结果	29

5.3定量分析建设项目固有危险程度结果	30

5.3.1具有爆炸性的化学品的质量及相当于梯恩梯（TNT）的摩尔量	30

5.3.2具有可燃性的化学品的质量及燃烧后放出的热量	30

5.4风险程度分析结果	31

5.4.1出现具有爆炸性、可燃性、毒性、腐蚀性的化学品泄漏的可能性	31

5.4.2出现具有爆炸性、可燃性的化学品泄漏后具备爆炸、火灾事故的条件和需要的时间	32

5.4.3出现具有毒性的化学品泄漏后扩散速度及达到人的接触最高限值的时间	34

5.4.4事故案例	34

5.5各单元安全评价结果	38

5.5.1法律、法规符合性单元评价结果	38

5.5.2选址及平面布置单元评价结果	38

5.5.3浮盘及密封单元评价结果	39

5.5.4安全隐患单元评价结果	39

5.5.5施工过程单元评价结果	39

6建设项目的安全条件分析	40

6.1建设项目周边24小时内小周边和居民生活的情况	40

6.2建设项目内在的危险、有害因素和建设项目可能发生的各类事故，对建设项目周边单位生产、经营活动或者居民生活的影响	40

6.3建设项目周边单位生产、经营活动或者居民生活对建设项目投入生产后或者使用后的影响	41

6.4建设项目所在地的自然条件对建设项目投入生产或者使用后的影响	41

7主要技术、工艺或者方式和装置、设备、设施及其安全性	41

7.1主要技术、工艺和装置、设备、设施的安全可靠性	41

7.2主要装置、设备、设施与危险化学品生产储存过程的匹配情况	42

7.3危险化学品生产储存过程配套和辅助工程能否满足安全生产的需求	42

8安全对策与建议	42

8.1安全对策措施的原则	42

8.2安全对策措施建议	43

8.2.1法律、法规符合性方面的安全对策措施建议	43

8.2.2浮盘及密封方面的安全对策措施建议	44

8.2.3安全隐患方面的安全对策措施建议	45

8.2.4施工过程安全对策措施建议	46

8.2.5其他安全对策措施建议	47

9安全评价结论	48

9.1主要危险、有害因素评价结果	48

9.2危险、有害因素受控程度分析	48

9.3结论	48

10与改造建设单位交换意见	50

F1选用的安全评价方法简介	51

F1.1作业条件危险性评价法（LEC）简介	51

F1.2安全检查表法（SCL）	53

F1.3预先危险性分析（PHA）	53

F1.4危险度评价法	54

F2危险、有害因素辨识及分析	55

F2.1物质的危险、有害因素辨识及分析	55

F2.1.1物质的危险、有害因素辨识	55

F2.1.2物质的危险、有害因素分析	58

F2.2选址、总平面布置及建构筑物的危险、有害因素辨识及分析	60

F2.2.1项目选址周边情况	60

F2.2.2建设项目与周围环境的相互影响	60

F2.2.3自然条件对该项目的影响	61

F2.2.4总平面布置危险、有害因素分析	63

F2.3生产工艺、装置危险、有害因素辨识及分析	64

F2.4公用工程及辅助设施危险、有害因素辨识及分析	68

F2.5施工过程的危险、有害因素辨识及分析	70

F2.6潜在的危险、有害因素辨识及分析	72

F2.6.1作业过程中行为性危险	72

F2.6.2作业过程中生理心理性危险	72

F2.7重点部位及火灾、爆炸危险区域划分	73

F2.7.1重点部位的划分	73

F2.7.2火灾、爆炸危险区域划分	73

F2.8重点监管危险化工工艺辨识	73

F2.9危险化学品重大危险源辨识及分级	73

F2.9.1危险化学品重大危险源辨识及分级依据	73

F2.9.2危险化学品重大危险源辨识及分级结果	76

F3定性、定量分析过程	77

F3.1法律、法规符合性评价单元	77

F3.2选址及平面布置评价单元	78

F3.2.1安全检查表法	78

F3.2.2外部安全防护距离	82

F3.3浮盘及密封评价单元	82

F3.3.1预先危险性分析	82

F3.3.2安全检查表法	86

F3.4安全隐患评价单元	87

F3.5施工过程评价单元	90

F3.6固有危险程度分析	95

F3.6.1建设项目中具有爆炸性、可燃性、毒性、腐蚀性的化学品数量、浓度（含量）、状态和所在的作业场所及其状况（温度、压力）定量分析	95

F3.6.2定性分析建设项目固有危险程度	95

F3.6.3定量分析建设项目安全评价范围内和各个评价单元的固有危险程度	98

F3.6.4风险程度的分析	100

F4评价依据	104

F4.1法律、法规、规定和规范性技术文件	104

F4.2评价标准、规范	107

F4.3其它相关资料	110

F5附件附图	111

F5.1附件	111

F5.2附图	111

- 1安全评价工作经过

- 1.1安全评价前期准备

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心和天津中油武清石油销售有限公司经过协商，为天津中油武清石油销售有限公司武清油库储罐浮盘及密封改造项目进行安全评价工作。并签订了安全评价服务合同。

我中心随即成立评价组，赴现场对项目建设内容、具体工艺过程等情况进行了解，并收集了项目的可行性研究报告以及现场勘查资料；建设单位相关人员也多次与评价组人员共同讨论研究项目情况。评价过程中评价组成员认真分析整理企业提供以及现场收集的相关材料，针对项目依据适用的法律、法规、技术标准以及相关的技术资料，根据被评价项目工程、系统的具体情况，辨识和分析项目存在的危险、有害因素及重大危险源等。根据《危险化学品建设项目安全评价细则（试行）》（国家安监总局危化[2007]255号）的相关要求和项目工艺、设备、设施情况，确定安全评价单元，采用预先危险分析法、安全检查表法、危险度评价法、作业条件评价法等进行定性、定量评价，对导致事故发生的可能性和严重程度进行评价，并提出有针对性的对策措施。

评价报告完成后，项目组就该项目安全评价过程中有关情况与建设单位交换意见，在此基础上编制完成了《天津中油武清石油销售有限公司武清油库储罐浮盘及密封改造项目安全评价报告》。

- 1.2安全评价目的、范围和内容

- 1.2.1安全评价目的

建设项目的安全评价目的是贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，落实《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全监管总局令第45号，根据2015年5月27日国家安全监管总局令第79号修正），根据《可行性研究报告》和建设方提供的生产工艺过程、主要设备、物质和操作条件等，辨识与分析该项目生产过程中固有的和潜在的危险、有害因素，确定其与安全生产法律法规、标准、行政规章、规范的符合性，预测发生事故的可能性和严重程度，提出消除、预防、减弱事故发生的科学、合理、可行的安全对策措施建议，评价采取措施后的系统是否能满足安全要求，作出安全评价结论的活动。为建设项目安全条件审查提供相关文件，并为建设项目安全设施设计提供依据。

- 1.2.2安全评价范围

- 1.2.2.1安全评价对象

本次安全评价对象为天津中油武清石油销售有限公司武清油库储罐浮盘及密封改造项目。

- 1.2.2.2主要建设内容

天津中油武清石油销售有限公司武清油库储罐浮盘及密封改造项目主要建设内容：

1、浮盘及密封改造

对TG-101、TG-102、TG-103、TG-104、TG-106等5座汽油内浮顶储罐的原有铝浮盘更换为全接液式不锈钢双盘式浮顶，内浮盘周边密封采用全接触全补偿高效密封（囊式密封和舌型刮板二次密封）；在罐底增加自动取样器，增加仪表液位计开口和导向管。

TG-101、TG-102、TG-103、TG-104、TG-106等5座汽油内浮顶储罐罐底板上表面及距罐底1.5m范围内表面清除原有防腐层，并重新防腐，储罐边缘板做防腐密封处理。

2、安全隐患改造

包含仪表、给排水、消防、电气等改造内容，具体如下：

1）仪表改造内容：对TG-101、TG-102、TG-103、TG-104、TG-106等5座汽油内浮顶储罐磁致伸缩液位计进行同类型液位计更换，并加装具有温度补偿功能的伺服液位计；

2）给排水改造内容：拆除水源井房内原有压力罐、过滤器等装置；消防水罐底部地上消防管线安装电伴热，底部排污阀工艺切改；拆除原有水源井泵，更换50m³/h深井泵1台；

3）消防改造内容：TG-101、TG-102、TG-103、TG-104、TG-106等5座汽油内浮顶储罐配套罐上泡沫产生器进行改造；

4）电气改造内容：为库区新增一套雷电监测预警系统提供电源，电源引自库区原有配电室低压配电柜备用出线回路；为库区新增消防水罐底部地上消防管线电伴热（220V，0.15kW）、深井泵（380V，25kW）提供电源，电源引自库区原有配电室低压配电柜备用出线回路；

5）阴保改造内容：更换8台恒电位仪设备，并更换阴极保护电缆。

- 1.2.2.3安全评价范围

本项目评价范围为天津中油武清石油销售有限公司武清油库储罐浮盘及密封改造项目范围内的5座汽油内浮顶储罐浮盘及密封改造和仪表、给排水、消防、电气等安全隐患改造的安全评价，具体内容见第1.2.2.2章节主要建设内容。

本项目可研报告中有关工艺改造内，即汽车装卸区新增柴油油气集中排放装置、柴油鹤位工艺管线增设泄压设施，由于项目安排需要调整至武清油库部分设备设施更新改造项目，不在本次安全评价范围。

本项目未新增用地，平面布置无变化，不涉及储存规模和品种变更，不涉及储存设备设施改扩建，不涉及配套和辅助工程设备设施的改扩建，本评价报告仅对评价范围涉及的北侧储罐组（汽油和变性乙醇）以及配套和辅助工程进行必要的介绍。

本项目评价范围以外的油库平面布置、建（构）筑物、设备设施、配套和辅助工程等均不在本次安全评价范围。

环境保护、职业卫生及消防执行国家和地方的相关法规和标准，不在本评价范围内。

- 1.2.2.4评价程序

根据国家安全生产监督管理总局发布的《危险化学品建设项目安全评价细则（试行）》（安监总危化[2007]255号）规定，建设项目安全条件评价工作程序包括以下主要内容：

一、前期准备

二、安全评价

1、辨识危险、有害因素

2、划分评价单元

3、确定安全评价方法

4、定性、定量分析危险、有害程度

5、分析建设项目安全条件

6、提出安全对策与建议

7、整理、归纳安全评价结论

三、与建设单位交换意见

四、编制安全评价报告

- 2项目概况

- 2.1建设单位简介

- 2.1.1建设单位简介

天津中油武清石油销售有限公司（以下简称：该公司）成立于2000年5月18日，为中国石油天然气股份有限公司全资子公司，注册资金为壹亿零壹佰零伍万元人民币，法定代表人彭建宏。该公司位于武清区杨村街一号道，占地面积63815m2，已于2010年12月28日投产，现有职工44人，其中管理人员6人，电工3人，其他为计量、储运、中控操作人员。

该公司设有主要负责人为组长的HSE委员会，是公司安全管理领导机构，全面负责公司的安全生产管理工作。同时任命3名专职安全管理人员进行日常安全管理。

该公司设有储罐10座，分南北两侧储罐组布置，北侧储罐组储存汽油和变性乙醇，南侧储罐组储存柴油。

北侧储罐组设有2000m3汽油内浮顶罐1座、2000m3变性乙醇内浮顶罐l座、3000m3汽油内浮顶罐2座、5000m3汽油内浮顶罐2座；南侧储罐组设5000m3柴油固定顶罐2座、10000m3柴油固定顶罐2座；共计10座储罐。变性乙醇总储量为2000m3．火灾危险性为甲B，汽油总储量为18000m3，火灾危险性为甲B，柴油总储量为30000m3，火灾危险性为乙B类。石油库储罐计算总容积TV=2000+18000+30000=50000m3，属二级油库。

该公司于2022年02月10日取得危险化学品经营许可证，有效日期至2025年02月09日，证书编号：津危化经字【2011】001279，许可范围：变性乙醇、汽油、柴油（以上有储存）；乙醇汽油（以上无储存）。

- 2.1.2项目意义及由来

1、国家生态环境政策法规要求

根据国家生态环境部《重点行业挥发性有机物综合治理方案》、《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》、《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》等文件要求，为了解决当前挥发性有机物（VOCs）治理存在的突出问题，本项目改造后汽油储罐罐顶呼吸排放浓度降至约13.81μmol/mol以下，不超过2000μmol/mol限值，5座汽油储罐VOCs排放量降至69.08吨/年，相比原浮筒式浮盘，每年可减少VOCs排放量87.91吨，平均减排比率达到56.0%，推动京津冀环境空气质量持续改善和“十四五”VOCs减排目标顺利完成。

2、国家、行业有关标准规范要求

依据《石油库设计规范》GB50074-2014、《钢制立式圆筒形内浮顶储罐系列》HG21502.2-1992、《石油化工储罐用装配式内浮顶工程技术规范》SH/T3194-2017、《全液面接触式玻璃钢浮顶》Q/AZSS03-2021等国家技术标准及相关文件要求，武清油库现有铝制内浮盘已不适合当前油库储油罐大气排放标准要求，需将TG-101、TG-102、TG-103、TG-104、TG-106等5座汽油内浮顶储罐的原有铝浮盘更换为全接液不锈钢内浮盘，以符合国家、行业相关标准规范及相关文件的要求。

3、消除武清油库安全隐患

武清油库现有TG-101、TG-102、TG-103、TG-104、TG-106等5座汽油内浮顶储罐的为铝制内浮盘，为非全接液浮盘，浮盘下表面与液面存在气相空间、油品挥发损耗量大、存在一定的安全风险，本项目将现有5具汽油内浮顶储罐的铝制内浮盘更换为全接液不锈钢内浮盘（双盘浮顶），浮盘下表面与液面不存在气相空间，减少油品挥发损耗，提高安全性；同时油库5座油罐防腐改造、液位计改造、消防给排水改造、库区电气改造等内容的实施，有利于消除油库安全隐患。

- 2.2建设项目概况

项目名称：天津中油武清石油销售有限公司武清油库储罐浮盘及密封改造项目

项目类型：技术改造

建设单位：天津中油武清石油销售有限公司

建设地点：天津市武清区杨村街一号道

可研编制单位：中国石油集团工程技术研究有限公司（2022年01月）

项目投资：项目总投资743万元

项目主要改造内容：

1、浮盘及密封改造

对TG-101、TG-102、TG-103、TG-104、TG-106等5座汽油内浮顶储罐的原有铝浮盘更换为全接液式不锈钢双盘式浮顶，内浮盘周边密封采用全接触全补偿高效密封（囊式密封和舌型刮板二次密封）；在罐底增加自动取样器，增加仪表液位计开口和导向管。

TG-101、TG-102、TG-103、TG-104、TG-106等5座汽油内浮顶储罐罐底板上表面及距罐底1.5m范围内表面清除原有防腐层，并重新防腐，储罐边缘板做防腐密封处理。

2、安全隐患改造

包含仪表、给排水、消防、电气等改造内容，具体如下：

1）仪表改造内容：对TG-101、TG-102、TG-103、TG-104、TG-106等5座汽油内浮顶储罐磁致伸缩液位计进行同类型液位计更换，并加装具有温度补偿功能的伺服液位计；

2）给排水改造内容：拆除水源井房内原有压力罐、过滤器等装置；消防水罐底部地上消防管线安装电伴热，底部排污阀工艺切改；拆除原有水源井泵，更换50m³/h深井泵1台；

3）消防改造内容：TG-101、TG-102、TG-103、TG-104、TG-106等5座汽油内浮顶储罐配套罐上泡沫产生器进行改造；

4）电气改造内容：为库区新增一套雷电监测预警系统提供电源，电源引自库区原有配电室低压配电柜备用出线回路；为库区新增消防水罐底部地上消防管线电伴热（220V，0.15kW）、深井泵（380V，25kW）提供电源，电源引自库区原有配电室低压配电柜备用出线回路；

5）阴保改造内容：更换8台恒电位仪设备，并更换阴极保护电缆。

本项目改造后不改变油库级别，不新增人员。

- 2.3建设项目设计上采用的主要技术、工艺（方式）和国内、外同类建设项目水平对比情况

- 2.3.1浮盘及密封改造

对现有浮盘结构和边缘密封型式进行改造，浮盘下部与液面全接触，消除气相空间。边缘型密封采用全接触全补偿高效密封（囊式密封和舌型刮板二次密封），可以自动补偿浮盘与储罐之间的间隙，使边缘密封始终与浮盘和罐壁接触，极大减少源头油气的挥发，可以有效杜绝或降低VOCs挥发，增加储存过程的经济性和安全性，实现达标排放。

- 2.3.2与国内外同类项目水平对比情况

内浮顶罐的浮盘和边缘密封主要目的是为了减少油气挥发损耗，增加油品储存过程的经济性和安全性。目前内浮盘应用技术主要分为有油气空间的传统式浮盘和无油气空间的全接液浮盘，浮盘边缘密封技术分为局部补偿的传统密封技术和全补偿的高效密封技术。

本次改造采用无油气空间的全接液浮盘和全补偿的高效密封技术。

- 2.4建设项目所在的地理位置、用地面积和生产规模

- 2.4.1地理位置、用地面积

本项目库址位于武清区杨村街一号道，杨北路以南、清源路以西，库区占地面积63815m2。

本项目区域位置图见图2.4.1-1。

天津中油武清石油销售有限公司

图2.4.1-1   本项目区域位置图

- 2.4.2周边情况

该公司库区外东侧为空地，库外通道，隔空地是清源路；南侧为君利混凝土有限公司；西侧围墙外隔河沟为天津津武粮食储备有限公司；北侧为永安石化储存有限公司（现已拆除）、杨北路；东北侧为天津冀东津璞基业混凝土有限公司。

本项目评价范围涉及的北侧储罐组（汽油和变性乙醇）与周边相邻企业、设施之间的防火间距情况见表2.4.2-1。

表2.4.2-1   本项目建（构）筑物与周边企业、设施之间防火间距表

| 建、构筑物 名称 | 方位 | 相邻建、构筑物 | 规范值 m | 实际值 m | 是否符合 | 依据标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北侧储罐组 （汽油和变性乙醇，甲B） | 东 | 空地 | — | — | — | — |
|  |  | 清源路 | 20 | ＞200 | 是 | GB50074-2014 4.0.10 |
|  | 南 | 君利混凝土有限公司 | 50 | ＞100 | 是 | GB50074-2014 4.0.10 |
|  | 西 | 天津津武粮食储备有限公司 | 50 | ＞100 | 是 | GB50074-2014 4.0.10 |
|  | 北 | 永安石化储存有限公司（已拆除） | 50 | ＞50 | 是 | GB50074-2014 4.0.10 |
|  |  | 杨北路 | 20 | ＞200 | 是 | GB50074-2014 4.0.10 |
|  | 东北 | 天津冀东津璞基业混凝土有限公司 | 50 | ＞100 | 是 | GB50074-2014 4.0.10 |

本项目周边环境图见图2.4.2-1。

本项目涉及范围

君利混凝土有限公司

火车卸油栈桥

天津中油武清石油销售有限公司

天津冀东津璞基业混凝土有限公司

天津津武粮食储备有限公司

永安石化储存有限公司（已拆除）

图2.4.2-1   本项目周边环境图

- 2.4.3项目所在地自然条件

1、地质地貌

武清区地处华北冲积平原下端，地势平缓，自北、西、南向东南海河入海方向倾斜，海拔高度最高13m，最低2.8m，平均海拔10m。土壤的成土母质多为永定河和北运河的冲积物，土壤均为潮土，土层深厚，具有多宜性特点。地耐力10~13t/m2，地下水资源丰富。区内无影响项目安全的采空区、崩塌、滑坡、泥石流等特殊地形、地貌。

2、河流水文

武清区处于海河流域下游，自隋朝开永济渠过境，便成为南北渚运要道，人称“京津走廊”。境内有永定河、北运河、青龙湾河、排污河4条一级河道和龙河、龙风河故道、北新河等7条二级河道、纵横区境269.7km，河网密度0.17km/km2，年径流量4.2亿m3。境内平均年产水量1.58亿m3，地下水储量1.5亿m3。可开采量1亿m3。区内有上马台、小于庄和黄庄三座水库，总蓄水量3600万m3。

3、气候条件

武清区位于中纬度，欧亚大陆东岸，北依燕山，东近渤海，主要受季风环流影响，冬季盛行西北风、干燥寒冷，夏季多偏南风，湿润多雨。季节变化明显，介于大陆性气候和海洋性气候的过渡带上，属温带半湿润大陆性季风气候。春季日照长，干旱、少雨、多风；夏季炎热，降雨集中：秋季昼暖夜凉，温差大；冬季寒冷，北风多，日照少，降水稀少。年平均气温为11.6℃，1月平均气温为-5.1℃，7月平均气温为26.1℃。年平均日照总时数2705h。年平均降水量为606.8mm。无霜期212d。全年平均风速2.2m/s，年主导风向为西南风。

4、抗震设防

根据《建筑抗震设计规范》GB50011-2010（2016版）和《中国地震动参数区划图》GB18306-2015，天津市武清区杨村街道的地震烈度为8度，地震加速度值为0.20g。

- 2.4.4储存规模和产品方案

本项目技术改造主要涉及5座汽油内浮顶储罐浮盘及密封改造和仪表、给排水、消防、电气等安全隐患改造，改造不涉及储存规模和品种变更，改造后该油库库容未发生变化仍为二级油库。

- 2.5建设项目涉及的主要原辅材料和品种、名称、数量，储存

本项目技术改造主要涉及5座汽油内浮顶储罐浮盘及密封改造和仪表、给排水、消防、电气等安全隐患改造，评价范围内的北侧储罐组（汽油和变性乙醇）涉及的油品为汽油，本项目涉及的储存品种、名称、数量见表2.5-1。

表2.5-1   储存品种、名称、数量一览表

| 序号 | 物质品种 | 设备名称 | 设备编号 | 数量 | 总容积m3 | 总质量 t | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽油 | 5000m3内浮顶储罐 | TG-101 TG-102 | 2 | 18000 | 13860 |  |
| 2 | 汽油 | 3000m3内浮顶储罐 | TG-103 TG-104 | 2 |  |  |  |
| 3 | 汽油 | 2000m3内浮顶储罐 | TG-106 | 1 |  |  |  |

- 2.6建设项目工艺流程和主要装置（设备）和设施的布局及其上下游生产装置的关系

- 2.6.1建设项目工艺流程

本项目生产过程主要涉及油库油品的储运工艺过程，主要包括油品的收油工艺、发油工艺等。

1、收油工艺

油库油品由铁路油罐车运至火车卸油栈桥，经火车卸车鹤管打入集油汇管，由卸油泵升压通过输油管线进入库内油罐储存。

工艺流程如下：

铁路油罐车 → 栈桥鹤管 → 卸油泵 → 输油管道 → 储油罐

2、发油工艺

油库油品发油依靠汽车槽罐车外运，储罐中的油品经装车泵升压后，由定量装车系统按设定装车量装入汽车槽罐车。

乙醇汽油发油是将变性乙醇和组分汽油分别通过乙醇装车泵和组分汽油装车泵以1：9的比例在静态混合器中调和，调和后通过同一鹤管实现装车过程。

工艺流程如下：

储油罐 → 装车管线 → 装车泵 → 计量仪表 → 装车鹤管 → 汽车槽罐车

- 2.6.2建设项目主要装置（设备）和设施布局

该公司位于武清区杨村街一号道，占地面积63815m2，油库由储油罐区、铁路卸油区、汽车装卸区、行政管理区及辅助生产区组成；其中储油罐区位于油库中部，铁路卸油区位于油库北部，汽车装卸区位于油库东北部，行政管理区位于油库东南部，辅助生产区分两部分布置在储油罐区东西两侧，库区设有2个出入口位于库区东侧。

本项目评价范围主要涉及油库内的北侧储罐组（汽油和变性乙醇），其平面布置情况如下：

北侧储罐组储存汽油和变性乙醇，设有2000m3汽油内浮顶罐1座、2000m3变性乙醇内浮顶罐l座（不在本项目评价范围内）、3000m3汽油内浮顶罐2座、5000m3汽油内浮顶罐2座，位于库区北部，其东侧是汽车装卸区和营业室，南侧是柴油储罐组、行政管理区的综合办公楼和辅助生产区的消防、阴保及变配电室，西侧是辅助生产区的卸油泵房、漏油及事故污水调节池，北侧是油气回收装置和铁路卸油区的火车卸油栈桥、铁路机车走行线。

本项目评价范围涉及的北侧储罐组（汽油和变性乙醇）与库内建（构）筑物、设施之间的防火间距情况见表2.6.2-1。

表2.6.2-1 本项目建（构）筑物与库内建（构）筑物设施之间防火间距表

| 建、构筑物 名称 | 方位 | 相邻建、构筑物 | 规范值 m | 实际值 m | 是否符合 | 依据标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北侧储罐组 （汽油和变性乙醇，甲B） | 东 | 汽车发油棚 | 11 | 38 | 是 | GB50074-2014 5.1.3 |
|  |  | 营业室 | 30 | 75 | 是 | GB50074-2014 5.1.3 |
|  | 东南 | 消防、阴保及变配电室 | 23 | 36 | 是 | GB50074-2014 5.1.3 |
|  |  | 综合办公楼 | 30 | 90 | 是 | GB50074-2014 5.1.3 |
|  | 南 | 南侧储罐组 （柴油，乙B） | 23.7 /30.2 （1.0D） | 35 | 是 | GB50074-2014 5.1.3 |
|  | 西 | 卸油泵房 | 11 | 11 | 是 | GB50074-2014 5.1.3 |
|  |  | 漏油及事故污水调节池 | 19 | ＞50 | 是 | GB50074-2014 5.1.3 |
|  | 北 | 油气回收装置 | 11 | 12 | 是 | GB50074-2014 5.1.3 |
|  |  | 火车卸油栈桥 | 11 | 15 | 是 | GB50074-2014 5.1.3 |
|  |  | 铁路机车走行线 | 19 | 20 | 是 | GB50074-2014 5.1.3 |

- 2.6.3建设项目上下游生产装置的关系

油库油品由铁路油罐车运至火车卸油栈桥，经火车卸车鹤管打入集油汇管，由卸油泵升压通过输油管线进入库内油罐储存。

油库油品分销依靠汽车槽罐车外运，储罐中的油品经装车泵升压后，由定量装车系统装入汽车槽罐车。

- 2.7建设项目主要装置（设备）和设施名称、型号、材质、数量和主要特种设备

1、浮盘及密封改造

对TG-101、TG-102、TG-103、TG-104、TG-106等5座汽油内浮顶储罐的原有铝浮盘更换为全接液式不锈钢双盘式浮顶，内浮盘周边密封采用全接触全补偿高效密封（囊式密封和舌型刮板二次密封）。改造工程使用储罐人孔作为物料进出口，传递浮盘物料，安装全接液式不锈钢双盘式，并根据液位计、量油管位置增加浮盘导向柱伸缩囊套，浮盘材质选用S30408。

在TG-101、TG-102、TG-103、TG-104、TG-106等5座汽油内浮顶储罐的罐底增加自动取样器，增加仪表液位计开口和导向管，导向管材质选用20#钢管。

2、储罐防腐改造

TG-101、TG-102、TG-103、TG-104、TG-106等5座汽油内浮顶储罐罐底板上表面及距罐底1.5m范围内表面清除原有防腐层，并重新防腐，储罐边缘板做防腐密封处理。

储罐在防腐施工前，应对罐体全部外表面、罐内底板及内壁1.5m高度以下进行喷砂除锈，除锈等级按GB/T8923.1中的Sa2.5级，盘梯及附件手工除锈，除锈等级按GB/T8923.1中的St3级。

罐底板及距罐底1.5m范围内表面、内部附件外表面采用非碳系浅色环氧导静电防腐蚀涂料（干膜厚度 200μm）防腐。

储罐外部边缘板CTPU防水弹性胶泥和贴附玻璃布的防腐方式，具体结构为：涂料1道（湿膜厚度≥40μm）＋一次胶泥＋二次胶泥（干膜厚度≥3mm）＋两层（涂料－玻璃布－涂料）＋涂料2道（湿膜厚度≥80μm）。

改造涉及的主要设备设施情况见表2.7.1-1。

表2.7.1-1   主要设备设施表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 内浮顶储罐 | 5000m³，D=23.7m，H=12.47m | 2具 | 92#、95#汽油 |
|  | 内浮顶储罐 | 3000m³，D=18.9m，H=11.10m | 2具 | 92#、95#汽油 |
|  | 内浮顶储罐 | 2000m³，D=15.7m，H=10.52m | 1具 | 98#汽油 |

- 2.8生产储存的危险化学品的理化性能指标

本项目涉及的生产过程为油品储运工艺过程，涉及的危险化学品包括汽油，其理化特性见表2.8-1。

表2.8-1   理化特性表

| 物料名称 | 性质 | 火灾危 险类别 | 爆炸浓度V％ |  | 闪点 (℃) | 自燃点(℃) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 下限 | 上限 |  |  |
| 汽油 | 易燃 | 甲B | 1.4 | 7.6 | -46 | 415～530 |

- 2.9建设项目配套和辅助工程名称、能力、介质来源

本项目针对配套和辅助工程方面的技术改造主要涉及给排水、电气、仪表、消防等安全隐患改造，改造不涉及配套和辅助工程设备设施的改扩建，本评价报告仅对涉及本改造项目的配套和辅助工程进行必要的介绍。

- 2.9.1给排水

1、给水

油库供水水源由市政管网提供，供生产、生活及消防给水系统，地下水做为消防备用水源。

油库目前已接入市政水源，拆除水源井房内原有压力罐、过滤器等装置；拆除原有水源井泵，更换1台50m³/h深井泵；消防水罐底部地上消防管线安装电伴热，底部排污阀工艺切改。

2、排水

油库排水系统包括生活污水排放系统、雨水排放系统、含油污水和事故污水排放系统。

生活污水排放系统主要收集办公楼等卫生设备的排水。各建筑物就近排入生活污水管道，并汇流至化粪池预处理后，排入污水处理管网。本项目不涉及生活污水。

雨水和含油污水、事故污水使用两组单独的隔离阀门，雨水通过雨水管线外排，含油污水及事故污水通过专用排污管线排入进漏油及事故污水收集池，再由槽车送至专业污水处理厂处理。本项目不涉及雨水和含油污水、事故污水。

- 2.9.2电气

1、供配电

油库采用两路供电，一路为10kV市政电源，由市政电网从附近电缆埋地引入，送至变压器室，变压器室内设置1台400kVA变压器；另一路由自备柴油发电机供给，发电机房内设75kW柴油发电机1台，作为备用电源以满足供电需要。配电室内设低压配电柜8面，其中进线柜1面，计量柜1面，补偿柜1面，出线柜5面。接地形式为TN-S。

本项目供电电源依托现有配电室提供，新增一套雷电监测预警系统电源和新增消防水罐底部地上消防管线电伴热（220V，0.15kW）、深井泵（380V，25kW）电源，均引自库区原有配电室低压配电柜备用出线回路。

2、防雷、防静电接地

北侧储罐组内浮顶罐不设避雷针，利用金属罐体（厚度大于4mm）做接闪器，接地点为2处，整个罐区接地网连成一体。内浮顶罐的浮顶与罐体用2根导线做电气连接。

重点防火、防爆作业区（储罐区、装卸栈台）入口处，设置人体静电消除装置。装卸栈台设置用于跨接并能检测接地状况的静电接地报警仪。输油管道法兰处设等电位跨接，在管线的始末端、入地处、分支处、转弯处焊接接地端子，与接地网连接。

本项目更换8座储罐的恒电位仪设备，并更换阴极保护电缆。每台两路输出（一用一备），每路20A/40V。更换阴极保护电缆，包括阳极电缆、阴极电缆、零位接阴电缆、参比电缆以及测试电缆。

3、爆炸危险区域划分及防爆电气选型

依据《石油库设计规范》GB50074-2014附录B第B.0.4条规定：

a.浮盘上部空间及以通气口为中心，半径1.5m范围内的球形空间划为l  区。

b.距储罐外壁和顶部3m的范围内及防火堤至储罐外壁，其高度为堤顶高度的范围划为2区。

本项目处于爆炸危险区域内的电气、仪表按隔爆型进行选型， 防爆等级不低于ExdIIBT4，室外仪表防护等级不低于IP65，室内仪表防护等级不低于IP55。

- 2.9.3检测报警及自动控制

1、检测报警

库区各储罐安装远传记录系统，在综合办公楼二层设有中控室，对储罐液位、温度、流量等参数进行监控和连续记录，储罐液位设立高低液位报警功能，汽油罐区周边设置可燃气体报警装置；汽车装车台安装压力表、流量计及可燃气体报警装置。

2、自动控制

油库设有监控系统（西门子S7-400）和ESD系统，设置在综合办公楼二层机柜间内。综合办公楼二层中控室设有消防操作站、发油操作站、罐区操作站，对整个油库过程工艺参数及设备进行远程集中控制。

监控系统采用“PLC+现场仪表”的集中控制模式，现场的检测仪表将油罐液位、温度、高液位报警、阀门状态等信号直接传送到液位监控PLC。

储罐设有磁极伸缩液位计、差压变送器和音叉液位开关，磁极伸缩液位计、差压变送器可实现高低液位报警，音叉液位开关实现高高、低低液位联锁，关断罐前阀停卸油泵和装车泵。

在油罐区防火堤外设置有ESD按钮，巡检人员可以直接按下ESD按钮，实现紧急关断油罐阀门。

3、仪表改造

对TG-101、TG-102、TG-103、TG-104、TG-106等5座汽油内浮顶储罐磁致伸缩液位计进行同类型液位计更换，并加装具有温度补偿功能的伺服液位计，以实现两种不同原理的液位计对储罐液位进行测量，重新敷设信号电缆至机柜间。

更换TG-101、TG-102、TG-103、TG-104、TG-106等5座汽油内浮顶储罐罐底差压变送器，更换6台汽油付油鹤位数控电液阀、温度变送器，重新敷设信号电缆至机柜间。

对 PLC 控制系统进行扩容调试，以适配新增设备，并对信息化系统上传数据进行更新调试。

- 2.9.4消防

1、消防设施

油库设有2座1700m³消防水罐，由市政管网供水。

油库设有消防泵房一座，内设2台XBC7/130型柴油消防水泵，运行参数qv＝130L/s、h＝90m；2台XBC12/80型柴油消防泡沫泵，运行参数qv＝80L/s、h＝120m；1套平衡式泡沫比例混合装置，工作压力0.6~1.2MPa，流量范围60～260L/s，混合比3%，泡沫液罐有效容积8m3。

汽油罐组采用固定式消防冷却水系统和固定低倍数泡沫灭火系统。罐区外设环状冷却水管网和泡沫混合液管网，并设消火栓和泡沫栓、泡沫枪。

汽车装车台设固定式消火栓和泡沫栓，并配置移动式干粉灭火器及一定数量灭火砂、灭火毯。

本项目TG-101、TG-102、TG-103、TG-104、TG-106等5座汽油内浮顶储罐浮盘改造后，配套罐上泡沫产生器进行改造，拆除改造储罐罐上横式泡沫产生器，更换为立式泡沫产生器。将5000m³储罐原2个PC24横式泡沫产生器更换为2个PCL24立式泡沫产生器，将3000m³储罐原2个PC16横式泡沫产生器更换为2个PCL16立式泡沫产生器，将2000m³储罐原2个PC16横式泡沫产生器更换为2个PCL16立式泡沫产生器。

2、火灾报警系统

油库设置1套火灾自动报警系统，在罐区、装卸车区、油泵房等可能发生油气泄漏的场所设置可燃气体检测探头，并将报警信息传至消防值班室及中控室。在罐区、汽车发油棚等爆炸危险区域设置本质安全型室外手动报警按钮立柱，防爆接口模块安装在安全区内，并使用警铃作为报警设施。本项目不涉及火灾报警系统。

3、社会依托

距油库最近的消防队是武清下朱庄消防支队，配有1辆泡沫液储量为2t的泡沫消防车，9辆消防水储量为50t的消防水车，该支队距油库2.7km，消防力量可作为油库的消防依托。

- 3危险、有害因素的辨识结果及依据说明

- 3.1危险、有害因素的辨识依据说明

1、危险、有害因素的分类及辨识与分析的依据

依据《企业职工伤亡事故分类》GB6441-1986标准中的分类方法，综合考虑起因物、引起事故的诱发性原因、致害物、伤害方式等。将危险因素分为火灾爆炸、中毒窒息等20类。

2、物质的危险有害因素辨识与分析的依据

1）依据《危险化学品目录》和《危险货物品名表》GB12268-2012辨识危险化学品及主要危险特性。

2）依据《危险化学品目录》和《高毒物品目录》（2003版）辨识剧毒化学品、高毒化学品。

3）依据《易制毒化学品管理条例》（国务院令第445号[2005]，根据国务院令第653号、国务院令第666号、国务院令第703号修订）辨识易制毒化学品。

4）依据《重点监管的危险化学品目录》（2013年完整版）辨识重点监管的危险化学品。

5）依据《易制爆危险化学品目录》（2017年版）辨识易制爆危险化学品。

6）依据《特别管控危险化学品目录》（第一版）辨识特别管控危险化学品。

7）依据《各类监控化学品名录》（工业和信息化部令第52号）辨识监控化学品。

8）参照《危险化学品安全技术全书》（国家安全生产监督管理局化学品登记中心组织编写），辨识危险化学品的理化性质、燃爆危险特性、健康危害。

3、生产过程危险有害因素辨识与分析的依据

1）依据《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）、《石油库设计规范》GB50074-2014等辨识库址、平面布置、厂内道路、建（构）筑物系统中存在的危险有害因素。

2）依据《石油库设计规范》GB50074-2014、《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）、《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010、《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010、《企业职工伤亡事故分类》GB6441-1986等标准规范、辨识分析工艺过程的危险有害因素。

3）依据《重点监管危险化工工艺目录》（2013年完整版）辨识危险化工工艺。

4、重大危险源辨识和分级的依据

依据《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018、《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（2011年8月5日国家安全监管总局令第40号公布，根据2015年5月27日国家安全监管总局令第79号修正）等辨识分析重大危险源并进行分级。

- 3.2危险化学品的辨识结果

本项目涉及的生产过程为油品储运工艺过程，涉及的油品主要包括汽油。

依据《危险化学品目录》辨识，上述物质中汽油属于危险化学品。

依据《国家安全监管总局关于公布<首批重点监管的危险化学品名录>的通知》（安监总管三[2011]95号）、《国家安全监管总局关于公布<第二批重点监管的危险化学品名录>通知》（安监总管三[2013]12号）辨识，上述物质中汽油属于重点监管危险化学品。

依据《危险化学品目录》及其实施指南辨识，上述物质不涉及剧毒化学品；依据《高毒物品目录》（2003版）辨识，上述物质不涉及高毒物品。

依据《易制毒化学品管理条例》（国务院令第445号[2005]，根据国务院令第653号、国务院令第666号、国务院令第703号修订）、《易制爆危险化学品目录》（2017年版）辨识，上述物质不涉及易制毒化学品、易制爆危险化学品。

依据《特别管控危险化学品目录》（第一版）辨识，汽油属于特别管控危险化学品。

依据《各类监控化学品名录》（工业和信息化部令第52号）辨识，上述物质不涉及监控化学品。

上述物质不涉及《危险化学品安全管理条例》国务院令第591号（经国务院令第645号修改）规定的国家禁止生产、经营、使用的危险化学品。

本项目涉及的汽油的危险特性见表3.2-1。

表3.2-1   物质危险特性表

| 序号 | 名称 | 危险化学品目录序号 | CAS号 | 危险性类别 | 闪点 ℃ | 爆炸极限% | 火险分类 | 爆炸 级别 | 重点监管危险、易制爆、易制毒、剧毒品、高毒物品 | 主要危险特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 汽油 | 1630 | 86290-81-5 | 易燃液体,类别2* 生殖细胞致突变性,类别1B 致癌性,类别2 吸入危害,类别1 危害水生环境-急性危害,类别2 危害水生环境-长期危害,类别2 | -46 | 1.4～7.6% | 甲B | ⅡA | 重点监管危险化学品 | 高度易燃，蒸气与空气能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。高速冲击、流动、激荡后可因产生静电火花放电引起燃烧爆炸。蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃和爆炸。 |

- 3.3可能造成爆炸、火灾、中毒事故的危险因素及其分布

本项目评价范围涉及的北侧储罐组（汽油和变性乙醇）等系统可能造成爆炸、火灾、中毒事故及其分布情况见表3.3-1。

| 序号 | 主要危险因素 | 分布情况（主要设备） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 火灾爆炸 | 储油区、电气设施 |
| 3 | 中毒窒息 | 储油区 |

表3.3-1 可能造成爆炸、火灾、中毒事故的危险有害因素及其分布表

- 3.4可能造成作业人员伤亡的其它危险、有害因素及其分布

本项目评价范围涉及的北侧储罐组（汽油和变性乙醇）等系统可能造成作业人员伤亡的其他危险、有害因素及其分布情况见表3.4-1。

| 序号 | 其他有害因素 | 分布情况（主要设备） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 物理爆炸 | 油品输送管道 |
| 2 | 电气火灾 | 配电系统、电气设备、线路及各种用电设备 |
| 3 | 触电 | 配电系统、电气设备、线路及各种用电设备 |
| 4 | 机械伤害 | 各类机泵 |
| 5 | 高处坠落 | 储油区 |
| 6 | 物体打击 | 储油区 |
| 7 | 车辆伤害 | 库区道路 |
| 8 | 雷电 | 储油区、电力系统、库区建筑物 |
| 9 | 高低温 | 库区 |
| 10 | 噪声 | 各类机泵 |

表3.4-1 作业人员伤亡的其他危险、有害因素及其分布表

- 3.5危险化工工艺及特种设备的判定结果

依据《重点监管危险化工工艺目录》（2013年完整版），本项目的生产储运工艺过程不涉及重点监管危险化工工艺。

依据《特种设备目录》、质检总局关于修订《特种设备目录》的公告（2014年第114号），本项目不涉及特种设备。

- 3.6危险化学品重大危险源辨识及分级结果

1、危险化学品重大危险源单元划分

根据本项目的实际情况，按照《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018的要求，本项目涉及的危险化学品重大危险源储存单元和生产单元划分如下：

1）储存单元：北侧储罐组涉及的储存装置、设备设施；

2）生产单元：本项目不涉及油库的生产装置、设备设施。

2、危险化学品重大危险源辨识计算

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）表1、表2规定，本项目涉及的储存单元危险化学品重大危险源辨识及分级结果如表3.6-1所示。

表3.6-1   储存单元危险化学品重大危险源辨识结果一览表

| 序号 | 罐组 | 名称 | 最大容积 （m3） | 密度 （t/m3） | 最大存在量q（t） | 临界量Q（t） | q/Q | ∑q/Q | 校正系数β | 校正系数α | ∑R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北侧储罐组 | 汽油 | 18000 | 0.77 | 13860 | 200 | 69.3 | 72.46 | 1 | 1.2 | 86.95 |
|  |  | 变性乙醇 | 2000 | 0.79 | 1580 | 500 | 3.16 |  |  |  |  |

本项目不涉及油库的生产装置、设备设施，故本项目不涉及生产单元危险化学品重大危险源。

辨识结果：本项目涉及的储存单元北侧储罐组构成二级危险化学品重大危险源。

- 4评价单元的划分及评价方法选择

- 4.1评价单元的划分结果及理由说明

- 4.1.1评价单元的划分结果

根据本项目的实际情况和安全评价的需要，结合本项目的特点，本项目的评价单元划分如下：

1、法律、法规符合性评价单元

2、选址及平面布置评价单元

3、浮盘及密封评价单元

4、安全隐患评价单元

5、施工过程评价单元

- 4.1.2评价单元的划分理由说明

评价单元的划分一般以生产过程、工艺装置、物料的特点和特征与危险、有害因素的类别、分布有机结合进行划分，还可以按评价的需要，将一个评价单元再划分成若干子评价单元或更细致的单元。

常用的划分原则有：

1、以危险、有害因素的类别为主划分

2、按装置和物质特性划分

3、按评价方法具体规定划分

本报告按本项目特点及配套设施划分评价单元。

- 4.2评价方法的选择及理由说明

- 4.2.1评价方法的选择

根据本项目的工艺特点、各评价方法的特点和适用范围的界定以及评价细则的要求，确定采用如下评价方法：

1、作业条件危险性评价法（LEC）

2、安全检查表法（SCL）

3、预先危险性分析（PHA）

4、危险度评价法

- 4.2.2评价单元与评价方法的对应关系

各评价单元采用的评价方法，见表4.2.2-1

表4.2.2-1   评价单元采用的评价方法一览表

| 序号 | 评价单元名称 | 选用的评价方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 法律、法规符合性评价单元 | 安全检查表法 |
| 2 | 选址及平面布置评价单元 | 安全检查表法 |
| 3 | 浮盘及密封评价单元 | 安全检查表法、预先危险性分析法 |
| 4 | 安全隐患评价单元 | 安全检查表法 |
| 5 | 施工过程评价单元 | 预先危险性分析法 |

- 4.2.3采用的安全评价方法理由说明

1、法律、法规符合性评价单元、选址及平面布置评价单元、浮盘及密封评价单元、安全隐患评价单元，采用安全检查表分析方法。安全条件评价的目的主要是确定其与安全生产法律法规、规章、标准、规范的符合性，安全检查表是系统安全工程的一种最基础、最简便的评价方法。在编制安全检查表时，可以将有关法律、法规、标准、规范等的条款列为依据，与项目实际情况一一比照，确定其符合性。

2、安全条件评价阶段是在建设项目可行性研究阶段、经营活动组织实施之前进行的，关于生产储存装置、公用工程及辅助设施和施工过程，尚有许多的不确定因素。预先危险性分析法通过预测发生事故的可能性及其严重程度，可以帮助选择技术路线。因此对浮盘及密封评价单元、施工过程评价单元采用此种安全评价方法。

3、通过对各生产、储存装置的危险度评价，确定各装置固有的危险程度，为采取安全技术措施，降低危险程度提供依据。

4、针对北侧储罐组储存作业、施工过程中存在的危险有害因素使用作业条件危险性评价的方法进行评价，为建设方在项目施工中、建成后的安全管理重点提供参考。

- 5定性、定量分析危险、有害程度的结果

- 5.1项目中具有爆炸性、可燃性、毒性、腐蚀性的化学品数量、浓度（含量）、状态和所在的作业场所及其状况（温度、压力）定量分析结果

本项目涉及的生产过程为油品储运工艺过程，涉及的危险化学品包括汽油。

汽油是易燃液体，具有爆炸性、可燃性，并具有一定的毒性，不具有腐蚀性。

本项目涉及的具有爆炸性、可燃性、毒性的化学品的数量、浓度、状态及其状况详见表5.1-1。

表5.1-1   储存装置爆炸性、可燃性、毒性的化学品

数量、浓度、状态及其状况汇总表

| 危险源名称 | 存储物质 | 储罐（个） | 储罐 容积（m3） | 温度（℃） | 压力（Mpa） | 防火堤面积（m2） | 附属管道内径（mm） | 出口管道工作流量（Kg/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TG-101 | 汽油 | 1 | 5000 | 常温 | 常压 | 1225 | 300 | 18.2 |
| TG-102 | 汽油 | 1 | 5000 | 常温 | 常压 | 1089 | 300 | 18.2 |
| TG-103 | 汽油 | 1 | 3000 | 常温 | 常压 | 1089 | 250 | 18.2 |
| TG-104 | 汽油 | 1 | 3000 | 常温 | 常压 | 990 | 250 | 18.2 |
| TG-106 | 汽油 | 1 | 2000 | 常温 | 常压 | 780 | 200 | 18.2 |

- 5.2定性分析项目固有危险程度结果

- 5.2.1作业条件危险性分析评价结果

本项目的作业条件危险性分析评价，使用作业条件危险性评价法（LEC）进行分析评价，经分析评价在选定的北侧储罐组储存作业、施工过程单元中可能出现的最严重的潜在危险是火灾、爆炸和车辆伤害，作业条件危险等级均为一般危险，其余的潜在危险的危险等级均为稍有危险，作业条件相对安全。本项目的作业条件相对比较安全。

本项目运行过程、施工过程中，应重点加强对储罐区的危险物质的严格控制，注重日常安全管理和施工安全管理，加强输送易燃液体管线、储存危险物质容器和施工设备的安全管理；其次要建立健全完善的安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程并确保其贯彻落实；要认真抓好操作及管理人员的安全知识和操作技能的培训，确保人员具有与油库技术水平、施工水平相适应的技术素质和安全素质；并且注意加强对人员的管理、严禁火源、禁打手机等，保证安全作业；在施工、检维修作业过程中严格执行各项施工、检维修作业的相关管理制度和动火作业审批及现场管理制度。

- 5.2.2危险度评价法分析评价结果

采用危险度评价法对危险性较大的生产作业场所、储存作业场所定性分析其固有危险程度。经分析本项目涉及的设备设施的危险程度：

属于I级危险（高度危险）的设备设施为：北侧储罐组2000m3、3000m3、5000m3内浮顶储罐。

经以上分析，本项目涉及的设备设施的固有危险度为I级。

本项目应在设计、改造和生产使用过程中，对各危险目标配备完善的安全设施，在运行中应给与特别重视，制定详细的安全管理制度和安全操作规程，制订行之有效的应急救援预案，防止事故发生，保证安全生产。

- 5.2.3预先危险性分析评价结果

本项目浮盘及密封单元涉及的储存设备设施固有的火灾爆炸、物理爆炸、电气火灾事故的危险等级为Ⅲ级（危险的），发生的可能性等级为D级（不大发生）；中毒窒息、高处坠落、触电、雷击事故的危险等级为Ⅱ~Ⅲ级（临界的或危险的），发生的可能性等级为D级（不大发生）；物体打击事故的危险等级为Ⅱ~Ⅲ级（临界的或危险的），发生的可能性等级为E级（几乎不发生）。

本项目施工过程单元固有的火灾爆炸事故的危险等级为Ⅲ级（危险的），发生的可能性等级为D级（不大发生）；中毒窒息、高处坠落、触电事故的危险等级为Ⅱ~Ⅲ级（临界的或危险的），发生的可能性等级为D级（不大发生）；物体打击、起重伤害事故的危险等级为Ⅱ~Ⅲ级（临界的或危险的），发生的可能性等级为E级（几乎不发生）；机械伤害、车辆伤害事故的危险等级为Ⅱ级（临界的），发生的可能性等级为C级（适度发生）。

从以上预先危险性分析结果可知，可能发生的事故类型中，事故的严重度以火灾爆炸、物理爆炸、电气火灾最严重，其事故后果属于危险的，需要重点预防；中毒窒息、高处坠落、触电、雷击事故也属于比较严重的危险程度，可能造成人员伤亡。该公司应在施工过程和后期生产运行中予以特别重视，建立并完善安全标识、安全管理、应急救援预案、安全培训等方面工作，加强与施工单位交接管理，对装置、设备、设施应进行经常性维护、保养和定期检测。

- 5.3定量分析建设项目固有危险程度结果

- 5.3.1具有爆炸性的化学品的质量及相当于梯恩梯（TNT）的摩尔量

具有爆炸性的化学品的质量及相当于梯恩梯（TNT）的摩尔量详见表5.3.1-1。

表5.3.1-1   爆炸性化学品质量、梯恩梯（TNT）摩尔量一览表

| 序号 | 位置 | 爆炸性 化学品 | 质量（kg） | 燃烧热（MJ/kg） | 相当于梯恩梯的质量（kg） | 相当于梯恩梯的摩尔量（mol） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2000m3汽油储罐 | 汽油 | 638.4 | 43.687 | 247.90 | 1092.07 |
| 2 | 3000m3汽油储罐 | 汽油 | 957.6 | 43.687 | 371.86 | 1638.15 |
| 3 | 5000m3汽油储罐 | 汽油 | 1596.0 | 43.687 | 619.77 | 2730.26 |

- 5.3.2具有可燃性的化学品的质量及燃烧后放出的热量

具有可燃性的化学品的质量及燃烧后放出的热量详见表5.3.2-1。

表5.3.2-1   可燃性化学品质量及燃烧后放出热量一览表

| 序号 | 位置 | 可燃性 化学品 | 密度103kg/m3 | 质量（kg） | 燃烧热（MJ/kg） | 燃烧后放出的热量(MJ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2000m3汽油储罐 | 汽油 | 0.77 | 1540×103 | 43.687 | 6.73×107 |
| 2 | 3000m3汽油储罐 | 汽油 | 0.77 | 2310×103 | 43.687 | 1.01×108 |
| 3 | 5000m3汽油储罐 | 汽油 | 0.77 | 3850×103 | 43.687 | 1.68×108 |

- 5.4风险程度分析结果

根据已辨识的危险、有害因素，运用合适的安全评价方法，定性、定量分析和预测各个安全评价单元以下几方面内容：

- 5.4.1出现具有爆炸性、可燃性、毒性、腐蚀性的化学品泄漏的可能性

依据《危险化学品目录》和《化学品分类和危险性公示通则》GB13690-2009，本项目涉及的具有爆炸性、可燃性、毒性的主要物料有：汽油，无腐蚀性的物质。下面对物料泄漏的可能性进行分析。

油库在油品储运过程中，容易发生泄漏的设备设施有储罐、输油管道、阀门、泵。从人－机系统来考虑造成各种泄漏事故的可能性，原因主要有4类：

1、设计、安装方面

1）基础设计错误，如地基下沉，造成储罐倾斜、变形，导致出现裂缝，管道发生位移、变形，产生泄漏点；

2）设备设施选材不当，如强度不够，耐腐蚀性差、规格不符等；

3）设备设施布置不合理，如储罐与相连的管道之间、泵与输出管之间，没有弹性连接，因位移、振动而使管道破裂；

4）储罐未设置液位仪和联锁装置（或液位仪、联锁装置失效），造成储罐液位超高、超低；

5）设备、管道、密封件材质不符合要求；

6）设备设施安装存在质量问题（如焊接质量、紧固密封质量等）。

2、设备设施维护保养方面

1）不按时对设备设施进行检维修，储罐、管道锈蚀未及时发现造成锈蚀孔洞；

2）维修质量存在问题；

3）维修前未放空设备设施内的危险化学品；

4）更换的零部件质量不合格；

5）对安装的设备没有按《机械设备安装工程及验收规范》进行验收；

6）阀门损坏或开关泄漏，又未及时更换；

7）计测仪表未定期校验，造成计量不准；

8）联锁失效未及时发现或恢复。

3、管理方面

1）没有制定完善的安全操作规程；

2）对安全漠不关心，已发现的问题不及时解决；

3）没有严格执行监督检查制度；

4）指挥错误，甚至违章指挥；

5）让未经培训的工人上岗，知识不足，不能判断错误；

6）检修制度不严，没有及时检修出现故障的设备，使设备带病运转。

4、人为失误

1）误操作，违反操作规程；

2）判断错误，如记错阀门位置而开错阀门；

3）擅自脱岗；

4）思想不集中；

5）发现异常现象不知如何处理。

综上所述，储存设备、管道在使用过程中均存在物料泄漏的可能性。但建设单位、设计单位、施工单位在考虑了设备、材质、施工、安装质量、操作条件的控制、日常检验、检修到位、遵守操作规程的等前提下，物料泄漏的可能性较小。但在设备运行的后期，由于设备老化，泄漏的可能性将会增大，应引起高度重视。

- 5.4.2出现具有爆炸性、可燃性的化学品泄漏后具备爆炸、火灾事故的条件和需要的时间

1、造成火灾事故的条件

汽油发生泄漏，遇到引火源会发生火灾；汽油发生泄漏，与空气形成爆炸性混合气，混合气达到爆炸极限，遇到引火源会发生爆炸。包括以下几种情况。

汽油泄漏后的事件树中可燃液体连续泄漏事件树如图5.4.2-1所示、可燃液体瞬时泄漏事件树如图5.4.2-2所示。

图5.4.2-1  连续泄漏事件树

图5.4.2-2  瞬时泄漏事件树

2、造成爆炸、火灾事故需要的时间

汽油发生泄漏，遇到引火源立即引发火灾事故；汽油发生泄漏，与空气形成爆炸性混合气，混合气达到爆炸极限，遇到引火源立即引发爆炸事故。

- 5.4.3出现具有毒性的化学品泄漏后扩散速度及达到人的接触最高限值的时间

本项目涉及的具有一定毒性的物质为汽油。根据《职业性接触毒物危害程度分级》GBZ230-2010，汽油属轻度危害（Ⅳ级）。汽油的急性毒性为LD5067000mg/kg（小鼠经口），LC50103000mg/m3、2小时（小鼠吸入）；人经眼140ppm（8小时）、轻度刺激；亚急性和慢性毒性为大鼠吸入3g/m3，12-24小时/天，78天（120号溶剂汽油），未见中毒症状；大鼠吸入2500mg/m3，129.48号催化裂解汽油，4小时/天，6天/周，8周，体力活动能力降低，神经系统发生机能性改变。

在常温条件下，由于物质的饱和蒸汽压较低，挥发物很少，若发生泄漏，汽油储罐四周设置防火堤，所以影响区域会在防火堤内，储罐区处于开阔地带，空气流动良好，且各有可能发生泄漏的设备设施附近均装设了可燃气体探测器，泄漏地点浓度达到报警值时，报警器就会发出报警信号，现场人员安全管理人员即检查有无泄漏源，采取措施进行处理。因此一般不会到达工业场所最高接触限值，所以一般不会发生中毒现象。

- 5.4.4事故案例

案例1

1989年8月12日9时55分，山东青岛黄岛油库发生特大火灾事故。大火共燃烧104小时，烧掉原油3.6万吨，烧毁油罐5座，直接经济损失3350万元，若算上海洋污染损失和清除费，海产品养殖损失，总额达8500万元。在扑火过程中，有l 9人死亡，78人受伤。这样巨大的经济损失和人员伤亡，自建国以来在石油系统尚属首次。

这次事故是雷击引起的。因5号混凝土罐的罐顶预制拱板裂缝，保护层脱落，钢筋外露罐顶防感应雷屏蔽网仅用钢卡压接，排气管用钢管制成，没安装阻火器，事故发生前该罐区处于收油状态，罐顶排气管处可燃气体浓度较大。当巨大的雷电流通过罐体上的排气管时，发生静电感应和电磁感应，产生火花放电，并释放出大量热量，点燃罐顶部可燃气体，致5#罐爆炸燃烧，又引起1#-4#罐着火和爆炸。

案例2

1993年10月21日18时15分，南京金陵石化公司炼油厂油品分厂罐区发生爆炸，引起310号油罐燃烧，造成2人死亡，直接经济损失约39万元。

1993年10月21日13时许，金陵石化公司炼油厂油品分厂半成品车间工人黄某某在当班期间，发现310号油罐油面高度已达14.21m，接近警戒高度14.30m，黄马上向该厂总调度进行了报告，并向总调度请示310号油罐汽油调合量。根据总调度的指示，黄某某进入罐区将油切换至304号油罐。13时30分许，黄在给310号油罐作汽油调合流程准备时，本应打开310号罐D400出口阀门，却误开了311号油罐D400出口阀门。15时许，黄开启11A号泵欲对310号油罐进行自循环调合，由于错开了311号B400出口阀门，实际上此时310号油罐不是在自循环，而是将311号罐中的汽油抽入310号油罐。15时40分，仪表工陈某某从计算机显示屏上发现310号油罐油面不断上升，随后计算机开始“高位报警”，陈当即让黄到罐区去核实一下310号罐的油面高度，黄却误认为是计算机不准确，没去核实也未采取其他措施。16时，在交班时违反规定，没有在油罐现场进行交接班，也未核实油罐流程。17时50分，310号油罐的汽油开始外冒，部分汽油挥发，在空气中形成爆炸性混合气体。18时15分，江苏省洪泽县第二建筑公司工人吕某某驾驶手扶拖拉机路过罐区11号路时，排气管排出的火星遇空气中的爆炸混合气体发生起火爆炸，吕某某被当场烧死，当班工人被严重烧伤抢救无效死亡。310号油罐当即燃烧，17小时后被扑灭。

案例3

2001年9月6日下午14：30左右，茂名市茂石化港口公司北山岭油罐区发生猛烈爆炸，燃烧火焰高达50多m，茂名市及茂石化消防系统几乎倾巢而出全力扑救的重大灾难事故，引起了社会各界的强烈关注。近日，茂名市公安消防支队终于查明该输油管线大火起火原因，认定是茂石化港口公司第三作业区阀室在更换12号油罐2号阀门过程中，现场施工人员关闭抽油潜水电泵非防爆开关时，产生的电火花引燃原油挥发的可燃气体而引起的。

案例4

1983年7月18日，美国新泽西钮瓦克的一座油库在向一座约7000m3的油罐输送汽油时发生冒罐事故，大约200t汽油流入罐区防液堤内，微风的把形成的蒸汽云团带到250m以外的修理工厂的煅烧炉，引起回火爆炸。爆炸烧毁了约50000t油品，造成约1000万美元的损失，并造成铁路和临近的财产损失月2500万美元，总损失额度达到4886万美元。

案例5

1995年10月24日，印度尼西亚芝拉扎炼油厂，雷击使未接地的浮顶油罐着火，火灾接着传播到另外6个储罐，使3个储罐完全毁坏，4个储罐严重损坏，大火燃烧了20余个小时，事故损失约3540万美元，工厂因此3年未能满负荷生产。

案例6

1）事故概况

2001年9月1日凌晨，辽宁省沈阳市某油库发生了一起油罐连锁爆炸事故，储油总量为3200m3的8个油罐先后爆炸起火。

这是一个1万平方米的大型储油库。库内分东西两个储油区。东边是内有14个立式储油罐的储油区，其中南北依次排列的8个溶剂各为400m3的储罐，就是这8个油罐发生了爆炸事故。西边是另一储油区，储油为6620m3。离着火油库21m远、从东至西排列着5个溶剂各为1000m3的立式储油罐，北边还有溶剂60m3的卧式储油罐27个。东边墙外，有4个溶剂各为100m3的立式储油罐。南边6~7m远的铁路上，停放着2列载有1100m3的22节正准备卸油的油罐车；东北侧260m处是一个加油站，有溶剂均为10m3地下汽油、柴油储罐4个；300m处有一个50m3液化气储油罐1个；东南侧960m处加油站内，有溶剂25m3的汽、柴油罐4个；950m处是另一个油库，储存柴油总量为11000m3。

凌晨4时30分，该油库在倒罐作业过程中4名作业人员全部不再作业现场，或看电视或睡觉，造成油料外溢，大量挥发性气体沿地表一直扩散到160m外的车库内。司机贸然发动汽车，形成点火源，发生着火爆炸。8座400m3地面罐及1000m3库房被烧毁，死亡6人，重伤2人，直接经济损失达1000万元。

2）事故原因

（1）油料倒罐作业过程中，4名作业人员全部擅离职守，造成油罐大量溢油。

（2）外溢的油料蒸发形成的油气沿地表扩散到车库，汽车发动形成点火源，引起火灾，并引发建在室内的油罐相继着火爆炸。

3）事故教训

（1）该库管理涣散，人员安全意识淡薄，倒罐作业组织不严密，分工不明确，作业过程中无领导值班或检查。4名作业人员根本没有把油料倒罐作业安全放在心上，既没有仔细检查液面上升情况，又不坚守岗位，导致溢油事故的发生。

（2）根调查该库员工大部分未经培训，直接上岗，缺乏最基本的安全和消防常识，对油料易燃易爆特性和跑油等事故可能产生的危害和知之甚少。在溢油发生后，作业人员不会报警，不会采取措施控制现场和保护自己。如果此时能够处理得当，罐壁阀门，避免点火源出现，着火爆炸事故完全可以避免。因此，必须落实所有新入库职工（包括学徒工、外单位调入职工、合同工、代培人员和大专院校实习学生等）必须经入库安全教育，并经考核合格，方可进入生产岗位和学习这一规定。

（3）该库设计不符合《石油库设计规范》要求，工艺不合理，无配套消防设施。8个油罐建在库房内，形成封闭式空间，极易造成油气的大量积聚，形成安全隐患。就在事故发生前3个月，当地消防部门在列行的消防安全大检查中，对其下达了停业整顿通知书，并罚单位和法人罚金。但该公司置若罔闻，未做任何整改，依旧作业，致使发生着火爆炸后，没有任何办法控制火情，错过了火灾初期灭火的最佳时机。

上述事故说明，油罐内液体外溢、雷击、静电、误操作、违章作业、违章检维修是造成火灾爆炸的根本原因。罐内液位控制不好，液位超高冒罐，安全设施失效、静电、雷击、误操作、罐底乃至罐壁腐蚀穿孔或开裂，以及阀门损坏、管线断裂形成的跑油事故带来的人员伤亡、财产损失及环境污染是十分严重的。因此油库在运行过程中，必须严格落实安全生产责任制，认真执行各项安全管理制度、操作规程。才能避免各类事故的发生。

- 5.5各单元安全评价结果

- 5.5.1法律、法规符合性单元评价结果

安全检查表检查结果：检查表F3.1-1共检查6项，其中2项提示建设单位，其余符合要求。

- 5.5.2选址及平面布置单元评价结果

- 5.5.2.1安全检查表评价结果

安全检查表检查结果：检查表F3.2.1-1共检查20项，均符合要求。

- 5.5.2.2外部安全防护距离评价结果

依据《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）、《石油库设计规范》GB50074-2014等规定，本项目评价范围涉及的北侧储罐组（汽油和变性乙醇）与周边相邻企业、设施的安全距离符合要求，即本项目的外部安全防护距离满足相关标准规范的距离要求。

- 5.5.3浮盘及密封单元评价结果

- 5.5.3.1预先危险性分析结果

通过预先危险性分析，本项目浮盘及密封单元涉及的储存设备设施固有的火灾爆炸、物理爆炸、电气火灾事故的危险等级为Ⅲ级（危险的），发生的可能性等级为D级（不大发生）；中毒窒息、高处坠落、触电、雷击事故的危险等级为Ⅱ~Ⅲ级（临界的或危险的），发生的可能性等级为D级（不大发生）；物体打击事故的危险等级为Ⅱ~Ⅲ级（临界的或危险的），发生的可能性等级为E级（几乎不发生）。

由于本单元是动态操作，所以事故发生的可能性较高，这就需要在作业中完善各项安全技术对策措施，提高设备设施的本质安全程度，在作业中对本单元作业过程应严格控制和管理。

- 5.5.3.2安全检查表评价结果

安全检查表检查结果：检查表F3.3.2-1共检查19项，其中9项提示设计，其余符合要求。

- 5.5.4安全隐患单元评价结果

安全检查表检查结果：检查表F3.4-1共检查17项，其中6项提示设计，其余符合要求。

- 5.5.5施工过程单元评价结果

通过预先危险性分析，本项目施工过程单元固有的火灾爆炸事故的危险等级为Ⅲ级（危险的），发生的可能性等级为D级（不大发生）；中毒窒息、高处坠落、触电事故的危险等级为Ⅱ~Ⅲ级（临界的或危险的），发生的可能性等级为D级（不大发生）；物体打击、起重伤害事故的危险等级为Ⅱ~Ⅲ级（临界的或危险的），发生的可能性等级为E级（几乎不发生）；机械伤害、车辆伤害事故的危险等级为Ⅱ级（临界的），发生的可能性等级为C级（适度发生）。

由于本单元是动态操作，所以事故发生的可能性较高，这就需要在作业中完善各项安全技术对策措施，提高设备设施的本质安全程度，在施工过程中对本单元作业过程应严格控制和管理。

- 6建设项目的安全条件分析

- 6.1建设项目周边24小时内小周边和居民生活的情况

本项目库址位于武清区杨村街一号道，杨北路以南、清源路以西。库区外东侧为空地，库外通道，隔空地是清源路；南侧为君利混凝土有限公司；西侧围墙外隔河沟为天津津武粮食储备有限公司；北侧为永安石化储存有限公司（现已拆除）、杨北路；东北侧为天津冀东津璞基业混凝土有限公司。

本项目涉及的储存单元北侧储罐组构成二级危险化学品重大危险源，与《危险化学品安全管理条例》第十九条规定的场所、设施、区域的距离符合国家法律、法规、标准的规定。

- 6.2建设项目内在的危险、有害因素和建设项目可能发生的各类事故，对建设项目周边单位生产、经营活动或者居民生活的影响

经过对本项目危险有害因素辨识与分析，本项目存在的危险有害因素主要包括火灾爆炸、中毒窒息、物理爆炸、电气火灾、触电、机械伤害、高处坠落、物体打击、车辆伤害、雷电、高低温、噪声等。由各种因素可能引发的火灾爆炸等事故发生后影响面较大，如果发生较大事故，可能会波及周边企业和设备设施的生产经营活动，影响人员、设备、设施的安全。电气火灾、雷击由于迅速蔓延的特点，也可能引发火灾爆炸，从而可能对外界造成影响。

依据《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）、《石油库设计规范》GB50074-2014等标准、规范，本项目评价范围涉及的北侧储罐组（汽油和变性乙醇）与周边相邻企业、设施之间的安全距离符合要求。

考虑到本项目采用的工艺、设备设施技术成熟，操作条件相对较好，有完善的自控系统和安全措施，对各种变量实施监视、控制，并在系统中设置安全报警等系统，可以防止火灾爆炸事故的发生。因此，正常情况下本项目不会对周边企业生产、经营活动产生大的、超出规范允许的影响。

- 6.3建设项目周边单位生产、经营活动或者居民生活对建设项目投入生产后或者使用后的影响

目前库区外东侧为空地，库外通道，隔空地是清源路；南侧为君利混凝土有限公司；西侧围墙外隔河沟为天津津武粮食储备有限公司；北侧为永安石化储存有限公司（现已拆除）、杨北路；东北侧为天津冀东津璞基业混凝土有限公司。需要注意这些企业设备设施在施工或运行中若发生火灾爆炸等事故，可能对本项目和现场工作人员的安全造成影响。

- 6.4建设项目所在地的自然条件对建设项目投入生产或者使用后的影响

本项目油库位于天津市武清区，根据当地的自然条件分析，自然条件对本项目会造成一定的影响，本项目通过采取有效的防护措施，可以有效避免或降低地质、降水、洪涝、高温、低温、风向、风速、雷电等自然条件的影响，需注意高强度闪电、雷雨时间段，应停止装、卸油作业。

- 7主要技术、工艺或者方式和装置、设备、设施及其安全性

- 7.1主要技术、工艺和装置、设备、设施的安全可靠性

1、技术特点

内浮顶罐的浮盘和边缘密封主要目的是为了减少油气挥发损耗，增加油品储存过程的经济性和安全性。目前内浮盘应用技术主要分为有油气空间的传统式浮盘和无油气空间的全接液浮盘，浮盘边缘密封技术分为局部补偿的传统密封技术和全补偿的高效密封技术。本次改造采用无油气空间的全接液浮盘和全补偿的高效密封技术。

2、同类项目建设情况

中国石油华北石化公司轻质油储罐中1000m3储罐9具、3000m3储罐8具、2000m3储罐4具更换全接液高效密封浮盘，有效控制了储罐油气呼吸损耗，降低了排放指标。

3、淘汰落后安全技术工艺、设备辨识

依据《安全生产法》第三十五条以及《淘汰落后安全技术工艺、设备目录（2016年）》（安监总科技〔2016〕137号）、《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第一批）》（应急厅〔2020〕38号）辨识，本项目油库采用的油品储运工艺不属于淘汰落后安全技术工艺。

- 7.2主要装置、设备、设施与危险化学品生产储存过程的匹配情况

本项目技术改造主要涉及5座汽油内浮顶储罐浮盘及密封改造和仪表、给排水、消防、电气等安全隐患改造，改造不涉及储存规模和品种变更，不涉及储存设备设施改扩建。

- 7.3危险化学品生产储存过程配套和辅助工程能否满足安全生产的需求

本项目技术改造主要涉及5座汽油内浮顶储罐浮盘及密封改造和仪表、给排水、消防、电气等安全隐患改造，改造不涉及储存规模和品种变更，不涉及储存设备设施改扩建，不涉及配套和辅助工程设备设施的改扩建。

- 8安全对策与建议

- 8.1安全对策措施的原则

安全对策措施是要求建设单位、设计单位、施工单位在建设项目设计、建设、生产经营、管理中采取的消除或减弱危险、有害因素的技术措施和管理措施，是预防事故和保障整个生产、经营过程安全的对策措施。

制定安全对策措施应遵循以下原则：

1、安全技术措施等级顺序：当安全技术措施与经济效益发生矛盾时，应优先考虑安全技术措施上的要求，并应按直接安全技术措施、间接安全技术措施、指示性安全技术措施顺序选择安全技术措施。若间接、指示性安全技术措施仍然不能避免事故、危害的发生，则应采取安全操作规程、安全教育、安全培训和个体防护用品等措施来预防、减弱系统的危险、有害程度。

2、根据安全技术措施等级顺序的要求应遵循的具体原则：消除、预防、减弱、隔离、联锁、警告。

3、安全对策措施应具有针对性、可靠性、可操作性和经济合理性。

4、安全对策措施应符合国家有关法律、法规、规章、标准的要求。

- 8.2安全对策措施建议

- 8.2.1法律、法规符合性方面的安全对策措施建议

- 检查表第2条，《危险化学品建设项目安全监督管理办法》安监总局令第45号（安监总局令第79号修正）第七条要求：“建设项目的设计、施工、监理单位和安全评价机构应当具备相应的资质，并对其工作成果负责。涉及重点监管危险化工工艺、重点监管危险化学品或者危险化学品重大危险源的建设项目，应当由具有石油化工医药行业相应资质的设计单位设计。”，提示建设单位。

- 检查表第6条，《立式圆筒形钢制焊接储罐安全技术规范》AQ3053-2015第10.1.1条要求：“从事改造和维修的单位，应满足如下全部要求：a) 从事储罐改造和维修的单位应是已取得相应的设计、施工或改造和维修资质的单位；b) 改造和维修单位应建立质量保证体系并且有效运行，并对储罐的改造和维修的质量负责；c) 改造和维修单位应严格执行法规、安全技术规范及其相关标准的要求；d) 改造和维修单位应向储罐使用单位提供改造、维修图样和施工质量证明文件等技术资料。”，提示建设单位。

- 提示建设单位按照《消防法》、《环境影响评价法》等国家、地方相关法律、法规的要求完成本项目相关消防、环境影响等方面的评估或备案。

- 8.2.2浮盘及密封方面的安全对策措施建议

- 检查表第1.3条，《立式圆筒形钢制焊接油罐设计规范》GB50341-2014第9.1.4条要求：“内浮顶外边缘板、浮顶支柱及浮顶上的所有开口接管应至少高出液面150mm。”，《可研》未明确，提示设计。

- 检查表第1.4条，《立式圆筒形钢制焊接油罐设计规范》GB50341-2014第9.1.5条要求：“内浮顶上的所有金属件均应互相电气连通，并通过罐壁与罐外部接地件相连。静电导出线通过环形密封区与罐壁相连时，不得少于4组；静电导出线与固定顶相连时，不得少于2组，且应均匀分布。静电导线应采用不小于25mm2的软铜电缆线，但对于装配式内浮顶油罐，可采用不小于5mm2的整极不锈钢钢丝绳。选择导线时应考虑强度，挠性、电阻，耐腐蚀性、连接的可靠性以及使用寿命。”，《可研》未明确，提示设计。

- 检查表第1.5条，《立式圆筒形钢制焊接油罐设计规范》GB50341-2014第9.1.8条要求：“内浮顶的没计浮力不应小于自重的2倍。”，《可研》未明确，提示设计。

- 检查表第1.6条，《立式圆筒形钢制焊接油罐设计规范》GB50341-2014第9.1.9条要求：“支柱、导向装置等穿过内浮顶时，应加设密封。”，《可研》未明确，提示设计。

- 检查表第1.8条，《石油化工储罐用装配式内浮顶工程技术规范》SH/T3194-2017第4.10条要求：“装配式内浮顶上在有相对摩擦运动的两零件中，至少应有一个零件采用摩擦时不产生火花的材料制作。”，《可研》未明确，提示设计。

- 检查表第1.10条，《石油化工储罐用装配式内浮顶工程技术规范》SH/T3194-2017第4.12条要求：“装配式内浮顶应能在操作的最高液位和最低液位之间无阻碍地正常运行，不得和罐内的附件相碰，不应对储罐及附件造成损伤。”，《可研》未明确，提示设计。

- 检查表第1.13条，《石油化工储罐用装配式内浮顶工程技术规范》SH/T3194-2017第7.10.3条要求：“装配式内浮顶附件的所有可移动盖板（内浮顶人孔、自动通气阀的盖板等）均应将可移动部分与内浮顶进行电气连接。”，《可研》未明确，提示设计。

- 检查表第2.5条，《钢质石油储罐防腐蚀工程技术标准》GB/T50393-2017第4.4.3条要求：“排水斜坡斜度应大于1:10。”，《可研》未明确，提示设计。

- 检查表第2.6条，《钢质石油储罐防腐蚀工程技术标准》GB/T50393-2017第4.4.4条要求：“边缘底板防护材料应符合下列规定：1在高温和低温环境时应保持良好的防水、防紫外线，高粘接性、防腐蚀性能、耐候性、弹性和密封性能；2使用温度范围内应能有效地阻止水、氧、微生物及腐蚀介质进入储罐底部边缘板与混凝土基础之间的缝隙。不渗透、不泄漏，并能长期保持密封性能；3使用温度范围内应避免老化、固化产生的开裂、泄漏等造成的防水失效；4应符合安全环保规定。”，《可研》未明确，提示设计。

- 8.2.3安全隐患方面的安全对策措施建议

- 检查表第2.3条，《石油库设计规范》GB50074-2014第15.1.13条要求：“自动控制系统的室外仪表电缆敷设，应符合下列规定：1 在生产区敷设的仪表电缆宜采用电缆沟、电缆保护管、直埋等地下敷设方式。采用电缆沟时，电缆沟应充沙填实。2 生产区局部地段确需在地面敷设的电缆，应采用镀锌钢保护管或带盖板的全封闭金属电缆槽等方式敷设。3 非生产区的仪表电缆可采用带盖板的全封闭金属电缆槽在地面以上敷设。”，《可研》未明确，提示设计。

- 检查表第4.4条，《泡沫灭火系统技术标准》GB50151-2021第4.4.4条要求：“钢制单盘式、双盘式内浮顶储罐、按固定顶储罐对待的水溶性液体内浮顶储罐，其泡沫释放口处应设置泡沫缓释罩。”，《可研》未明确，提示设计。

- 检查表第5.2条，《石油库设计规范》GB50074-2014第14.1.6条要求：“电缆不得与易燃和可燃液体管道、热力管道同沟敷设。”，《可研》未明确，提示设计。

- 检查表第5.3条，《石油库设计规范》GB50074-2014第14.1.7条要求：“石油库内易燃液体设备、设施爆炸危险区域的等级及电气设备选型，应按现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB 50058执行，其爆炸危险区域划分应符合本规范附录B的规定。”，《可研》未明确，提示设计。

- 检查表第5.5条，《低压配电设计规范》GB50054-2011第6.1.1条要求：“配电线路应装设短路保护和过负荷保护。”，《可研》未明确，提示设计。

- 检查表第6.2条，《石油库设计规范》GB50074-2014第4.5.14条要求：“采用外加电流阴极保护时，新建阴极保护系统应避免干扰已建阴极保护系统运行和对邻近构筑物产生杂散电流干扰。”，《可研》未明确，提示设计。

- 8.2.4施工过程安全对策措施建议

- 建设单位在施工前应与施工单位签订安全协议，明确双方的安全责任。

- 建设单位在施工前应向施工单位负责人、工程技术人员、施工员、工长等进行施工任务和技术交底的同时，应进行安全现状和安全措施的交底。

- 施工单位应当具备与本项目相对应的资质证书，施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经考核合格，特种作业人员必须取得特种作业操作资格证书。

- 施工单位应依据《施工企业安全生产管理规范》GB50656-2011、《危险化学品企业特殊作业安全规范》GB30871-2022的要求，进行本项目施工组织、特殊作业和安全管理。

- 施工单位应根据施工组织设计和专项安全施工方案（措施）编制和审批权限的设置，分组进行安全技术交底，编制人员应参与安全技术交底、验收和检查。

- 施工单位的工程项目部应根据企业安全生产管理制度，实施施工现场安全生产管理，重点应编制施工过程动火管理制度和操作规程。

- 改造施工过程中应做好设备设施改造前的隔离、清洗、检测，改造中的检验、安装，以及改造后的调试、验收等工作，同时人员佩戴好防护设施。

- 依据《储罐机械清洗作业规范》SY/T6696-2014对储罐进行彻底清罐，去除罐内存在的可燃、有毒油品及气体，经检测合格后方可进行改造施工。

- 把好装置堵盲板关，设备、管线必须与运行或有物料系统隔离，根据管道的口径、系统压力及介质的特性，使用有足够的强度的盲板，盲板两侧均应有垫片。做好盲板的检查登记，对所加盲板处用盲板旗进行标识。

- 进行土建施工过程中需做好施工防护围栏，与现有装置区域进行隔离，并控制安全施工距离，避免影响原有建筑的结构；改造项目与现有装置之间存在一定的关联，共用给排水、供配电等公用工程，尤其是施工过程中对原有装置的影响；因此，在施工和生产过程中，应严格按照相关安全操作规程作业，协调好与原有装置之间的关联，确保生产安全。

- 8.2.5其他安全对策措施建议

- 建设单位应严格遵守安全生产法有关“三同时”的规定，即同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，并按国家有关要求进行安全设施设计、安全设施竣工验收。

- 建设单位应当将本项目安全设施投资纳入建设项目概算。

- 提示设计，本改造项目中涉及浮盘、液位报警、液位联锁等，应符合《石油库设计规范》GB50074-2014、《石油化工储运系统罐区设计规范》SH/T3007-2014的有关规定；液位计应根据安装位置的爆炸危险区域划分，选择相应的设备保护级别。

- 提示建设单位，针对本改造项目重新进行HAZOP分析、SIL验证评估。

- 9安全评价结论

- 9.1主要危险、有害因素评价结果

天津中油武清石油销售有限公司武清油库储罐浮盘及密封改造项目存在的主要危险有害因素火灾爆炸、中毒窒息、物理爆炸、电气火灾、触电、机械伤害、高处坠落、物体打击、车辆伤害、雷电、高低温、噪声等，其中火灾爆炸为主要危险有害因素。

依据《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018、《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第40号 2015年5月27日国家安全监管总局令第79号修正），本项目涉及的储存单元北侧储罐组构成二级危险化学品重大危险源。

- 9.2危险、有害因素受控程度分析

本报告通过对评价对象潜在的危险、有害因素受控程度分析得知，虽然项目存在着一定的危险、有害因素，但在采取必要的安全对策措施后，这些危险、有害因素则能够得到控制，进而减弱或消除潜在的危险、有害因素。

- 9.3结论

本项目外部周边情况和自然条件满足改造项目要求。

依据《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）、《石油库设计规范》GB50074-2014等规定，本项目评价范围涉及的北侧储罐组（汽油和变性乙醇）与周边相邻企业、设施的安全距离符合要求，即本项目的外部安全防护距离满足相关标准规范的距离要求。

本项目设备、设施、建（构）筑物平面布置符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）、《石油库设计规范》GB50074-2014等相关标准、规范的要求。

本项目采用的工艺选择合理，自动化水平较高，工艺联锁措施较安全可靠。虽然项目存在着一定的危险、有害因素，但在采取已确定的和本报告提出的补充安全对策措施后，这些危险、有害因素能够控制到人们可以接受的程度。

总体结论：从安全生产角度，天津中油武清石油销售有限公司武清油库储罐浮盘及密封改造项目符合《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安监总局45号令，国家安监总局令第79号进行修改）规定的建设项目安全条件。

本项目在以后的初步设计、安全设施设计、施工图设计和建设施工、安装调试及生产运行中，应严格执行国家有关安全生产法律、法规和有关标准、规范，采纳本报告中安全对策措施建议，做到安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，项目风险在可接受范围内。

- 10与改造建设单位交换意见

本报告初稿完成后，评价机构就建设项目安全评价过程中各方面的情况，与建设单位交换了意见。评价机构根据企业提出的意见和建议对评价报告进行了认真修改和完善，双方最终达成了一致意见，建设单位同意本报告的评价内容和结论。双方交换意见情况如下：

1、关于本项目涉及的工艺技术、设备问题，为确保在报告中的描述与实际情况相同，将此部分编写内容发送至企业，要求企业给予核实确认，企业已将核实确认结果反馈，我中心按照其意见进行了修改和调整。

2、关于公用工程问题，为确保每个过程、每个环节描述的准确性，特将此部分编写内容发送至企业，要求予以核实确认，企业已将核实确认结果反馈，我中心按照其意见进行了修改。

- F1选用的安全评价方法简介

本次评价确定采用的评价方法有：安全检查表法、预先危险性分析、定量风险评价法、危险度分析法、作业条件危险性评价法。

- F1.1作业条件危险性评价法（LEC）简介

作业条件危险性评价法是一种简单易行的评价操作人员在具有潜在危险性环境中作业时的危险性的半定量评价方法。

作业条件危险性评价法用与系统风险有关的三种因素指标值之积来评价操作人员伤亡风险大小，这三种因素是L：事故发生的可能性；E：人员暴露于危险环境中的频繁程度；C：一旦发生事故可能造成的后果。给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积D来评价作业条件危险性的大小。即：D＝L×E×C。

1、评价步骤

1）以类比作业条件比较为基础，由熟悉作业条件的人员组成评价小组；

2）由评价小组成员按照标准给L、E、C分别打分，取各组的平均值作为L、E、C的计算分值，用计算的危险性分值D来评价作业条件的危险性等级。

2、赋分标准

1）事故发生的可能性（L）

事故发生的可能性用概率来表示时，绝对不可能发生的事故频率为0，而必然发生的事故概率为1。然而，从系统安全的角度考虑，绝对不发生的事故是不可能的，所以人为地将发生事故的可能性极小的分值定为0.1，而必然要发生的事故的分值定为10，以此为基础介于这两者之间的指定为若干中间值。见表F1.1-1。

表F1.1-1   事故发生的可能性（L）

| 分数值 | 事故发生的可能性 | 分数值 | 事故发生的可能性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 完全可以预料到 | 0.5 | 极不可能，可以设想 |
| 5 | 相当可能 | 0.2 | 极不可能 |
| 3 | 可能，但不经常 | 0.1 | 实际不可能 |
| 1 | 可能性小，完全意外 |  |  |

2）人员暴露于危险环境的频繁程度（E）

人员暴露于危险环境中的时间越多，受到伤害的可能性越大，相应的危险性也越大。规定人员连续出现在危险环境的情况分值为10，而非常罕见地出现在危险环境中的情况分值为0.5，介于两者之间的各种情况规定若干个中间值。见表F1.1-2。

表F1.1-2   人员暴露于危险环境的频繁程度（E）

| 分数值 | 人员暴露于危险 环境的频繁程度 | 分数值 | 人员暴露于危险 环境的频繁程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 连续暴露 | 2 | 每月一次暴露 |
| 6 | 每天工作时间暴露 | 1 | 每年几次暴露 |
| 3 | 每周一次，或偶然暴露 | 0.5 | 非常罕见的暴露 |

3）发生事故可能造成的后果（C）

事故造成的人员伤亡和财产损失的范围变化很大，所以规定分数值为1－100。把需要治疗的轻微伤害或较小财产损失的分数值规定为1，造成多人死亡或重大财产损失的分数值规定为100，介于两者之间的情况规定若干个中间值。见表F1.1-3。

表F1.1-3    发生事故可能造成的后果（C）

| 分数值 | 发生事故可能造成的后果 | 分数值 | 发生事故可能造成的后果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 大灾难，多人死亡或重大财产损失 | 7 | 严重，重伤或较小的财产损失 |
| 40 | 灾难，数人死亡或很大财产损失 | 3 | 重大，致残或很小的财产损失 |
| 15 | 非常严重，一人死亡 或一定的财产损失 | 1 | 引人注目， 不利于基本的安全卫生要求 |

3）危险等级划分标准

根据经验，危险性分值在20分以下为稍有危险，这样的危险比日常生活中骑自行车去上班还要安全些，如果危险性分值在70－160之间，有显著的危险性，需要采取措施整改；如果危险性分值在160－320之间，有高度危险性，必须立即整改；如果危险性分值大于320，极度危险，应立即停止作业，彻底整改。按危险性分值划分危险性等级的标准见表F1.1-4。

表F1.1-4   危险性等级划分标准

| D值 | 危险程度 | D值 | 危险程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| ＞320 | 极其危险，不能继续作业 | 20－70 | 一般危险，需要注意 |
| 160－320 | 高度危险，需立即整改 | ＜20 | 稍有危险，可以接受 |
| 70－160 | 显著危险，需要整改 |  |  |

- F1.2安全检查表法（SCL）

安全检查表分析（Safety Checklist Analysis），是将一系列分析项目列出检查表进行检查、分析，以确定系统的状态，这些项目可包括设备、设施、工艺、操作、管理等各个方面。安全检查表分析法既可以用于简单的快速分析，也可以用于深层次的细致地分析，是识别已知危险的较为有效的分析方法之一。

安全检查表的优点：

1、能够事先有充足的时间编制和讨论检查表。这样可以做到系统化、完整化、不漏掉任何可能导致危险的关键因素，可以克服目的性不明确，走过场的安全检查方法，起到提高检查质量的效果。

2、安全检查表用提问方式，给人的印象深刻，有问就有答，能使人知道如何做才是正确的，因而可起到安全教育的作用。

3、可以和生产责任制相结合，由于不同检查对象有不同的检查表，易于分清责任，检查表还可以注明对改进措施的要求。

4、安全检查表简明易懂，容易掌握，可以为进一步使用更先进的安全系统工程方法，进行事故预测和安全评价打下基础。

- F1.3预先危险性分析（PHA）

预先危险性分析（简称PHA）是在进行某项工程活动（包括设计、施工、生产、维修等）之前，对系统存在的各种危险因素（类别、分布）、出现条件和事故可能造成的后果进行宏观、概略分析的系统安全分析方法。该方法是一种应用范围较广的定性评价方法。

采用预先危险性分析方法的目的是早期发现系统的潜在危险因素，确定系统的危险性等级，提出相应的防范措施，防止这些危险因素成为事故，避免考虑不周所造成的损失。

危险程度等级及事故发生的可能性（发生概率）等级划分见表F1.3-1、F1.3-2。

表F1.3-1   危险有害因素危险程度等级划分

| 危险等级 | 影响程度 | 可能造成的伤害和损失 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ级 | 可忽略的 | 不至于造成人员伤害和系统损坏。 |
| Ⅱ级 | 临界的 | 处于事故边缘状态，暂时尚不能造成伤亡和财产损失，应予以排除或采取控制措施。 |
| Ⅲ级 | 危险的（致命的） | 会造成人员伤亡和系统损坏，要立即采取措施。 |
| Ⅳ级 | 破坏性的（灾难性） | 会造成灾难性事故，必须立即排除。 |

表F1.3-2  系统事故发生的可能性（发生概率）等级划分表

| 级别 | 举例 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| A | 非常容易发生 | 很频繁 |
| B | 容易发生 | 相当可能 |
| C | 适度发生 | 偶然 |
| D | 不大发生 | 极少 |
| E | 几乎不发生 | 在系统寿命期内几乎不发生概率接近于零 |

- F1.4危险度评价法

借鉴日本劳动省“六阶段法”的定量评价表，结合我国《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008（2018版）、《压力容器中化学介质毒性危害和爆炸危险程度分类标准》HG/T20660-2017等有关标准、规程，编制了“危险度评价取值表”（见表F1.4-1）。规定单元危险度由物质、容量、温度、压力和操作5个项目共同确定。其危险度分别按A=10分，B=5分，C=2分，D=0分赋值计分，由累计分值确定单元危险度，危险分级见表F1.4-1。

表F1.4-1   危险度评价取值表

| 分值 项目 | A（10）分 | B（5）分 | C（2分） | D（0分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物质（系指单元中危险、有害程度最大之物质 | ①甲类可燃气体； ②甲A类物质及液态烃类； ③甲类固体； ④极度危害介质 | ①乙类可燃气体； ②甲B、乙A可燃液体 ③乙类固体； ④高度危害介质 | ①乙B、丙A、丙B类可燃液体； ②丙类固体； ③中、轻度危害介质 | 不属左述之A、B、C项之物 |
| 容量（m3） | ①气体1000 m3以上 ②液体100 m3以上 | ①气体500-1000 m3 ②液体50-100m3 | ①气体100-500 m3 ②液体10-50 m3 | ①气体＜100m3 ②液体＜10 m3 |
| 温度 | 1000℃以上使用，其操作温度在燃点以上 | ①1000℃以上使用，但操作温度在燃点以下； ②在250-1000℃使用，当操作温度在燃点以上 | ①在250-1000℃使用，但操作温度在燃点以下； ②在低于250℃时使用，操作温度在燃点以上 | 在低于250℃时使用，操作温度在燃点以下 |
| 压力 | 100MPa | 20-100MPa | 1-20MPa | 1MPa以下 |
| 操作 | ①临界放热和特别剧烈的放热反应操作 ②在爆炸极限范围内或其附近的操作 | ①中等放热反应（如烷基化、酯化、加成氧化、聚和、缩合等反应）操作； ②系统进入空气或不纯物质可能发生的危险操作； ③使用粉状或雾状物质有可能发生粉尘爆炸的操作； ④单批式操作 | ①轻微放热反应（如加氢、水合、异构化、磺化、中和等反应）操作； ②在精制过程中伴有化学反应； ③单批式操作但开始使用机械等手段进行程序操作； ④有一定危险的操作 | 无危险的操作 |

表F1.4-2   危险度分级表

| 总分值 | ≥16分 | 11-15分 | ≤10分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 等级 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| 危险程度 | 高度危险 | 中等危险 | 低度危险 |

- F2危险、有害因素辨识及分析

- F2.1物质的危险、有害因素辨识及分析

- F2.1.1物质的危险、有害因素辨识

本项目涉及的生产过程为油品储运工艺过程，涉及的油品主要包括汽油。

依据《危险化学品目录》辨识，上述物质中汽油属于危险化学品。

依据《国家安全监管总局关于公布<首批重点监管的危险化学品名录>的通知》（安监总管三[2011]95号）、《国家安全监管总局关于公布<第二批重点监管的危险化学品名录>通知》（安监总管三[2013]12号）辨识，上述物质中汽油属于重点监管危险化学品。

依据《危险化学品目录》及其实施指南辨识，上述物质不涉及剧毒化学品；依据《高毒物品目录》（2003版）辨识，上述物质不涉及高毒物品。

依据《易制毒化学品管理条例》（国务院令第445号[2005]，根据国务院令第653号、国务院令第666号、国务院令第703号修订）、《易制爆危险化学品目录》（2017年版）辨识，上述物质不涉及易制毒化学品、易制爆危险化学品。

依据《特别管控危险化学品目录》（第一版）辨识，汽油属于特别管控危险化学品。

依据《各类监控化学品名录》（工业和信息化部令第52号）辨识，上述物质不涉及监控化学品。

上述物质不涉及《危险化学品安全管理条例》国务院令第591号（经国务院令第645号修改）规定的国家禁止生产、经营、使用的危险化学品。

上述物质的理化性质及危险特性见表F2.1.1-1。

表F2.1.1-1   汽油理化性质及危险特性表

| 特别 警示 | 高度易燃液体；不得使用直流水扑救（用水灭火无效）。 | 危险 类别 | 易燃液体,类别2* 生殖细胞致突变性,类别1B 致癌性,类别2 吸入危害,类别1 危害水生环境-急性危害,类别2 危害水生环境-长期危害,类别2 | CAS号：86290-81-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 危险化学品目录顺序号：1630 |
| 理 化 特 性 | 无色到浅黄色的透明液体。 相对密度（水=1）0.70～0.80，相对蒸气密度（空气=1）3～4，闪点-46℃，爆炸极限1.4～7.6%（体积比），自燃温度415～530℃，最大爆炸压力0.813MPa。 主要用途：汽油主要用作汽油机的燃料, 可用于橡胶、制鞋、印刷、制革、颜料等行业, 也可用作机械零件的去污剂。 |  |  |  |
| 危 害 信 息 | 【燃烧和爆炸危险性】 高度易燃，蒸气与空气能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。高速冲击、流动、激荡后可因产生静电火花放电引起燃烧爆炸。蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃和爆炸。 【健康危害】 汽油为麻醉性毒物，高浓度吸入出现中毒性脑病，极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。误将汽油吸入呼吸道可引起吸入性肺炎。 职业接触限值：PC-TWA(时间加权平均容许浓度)(mg/m3):300（汽油）。 |  |  |  |
| 安 全 措 施 | 【一般要求】 操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。 密闭操作，防止泄漏，工作场所全面通风。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。配备易燃气体泄漏监测报警仪，使用防爆型通风系统和设备，配备两套以上重型防护服。操作人员穿防静电工作服，戴耐油橡胶手套。 储罐等容器和设备应设置液位计、温度计，并应装有带液位、温度远传记录和报警功能的安全装置。 避免与氧化剂接触。 生产、储存区域应设置安全警示标志。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 【特殊要求】 【操作安全】 （1）油罐及储存桶装汽油附近要严禁烟火。禁止将汽油与其他易燃物放在一起。 （2）往油罐或油罐汽车装油时，输油管要插入油面以下或接近罐的底部，以减少油料的冲击和与空气的摩擦。沾油料的布、油棉纱头、油手套等不要放在油库、车库内，以免自燃。不要用铁器工具敲击汽油桶，特别是空汽油桶更危险。因为桶内充满汽油与空气的混合气，而且经常处于爆炸极限之内，一遇明火，就能引起爆炸。 （3）当进行灌装汽油时，邻近的汽车、拖拉机的排气管要戴上防火帽后才能发动，存汽油地点附近严禁检修车辆。 （4）汽油油罐和储存汽油区的上空，不应有电线通过。油罐、库房与电线的距离要为电杆长度的1.5倍以上。 （5）注意仓库及操作场所的通风，使油蒸气容易逸散。 【储存安全】 （1）储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库房温度不宜超过30℃。炎热季节应采取喷淋、通风等降温措施。 （2）应与氧化剂分开存放，切忌混储。用储罐、铁桶等容器盛装，不要用塑料桶来存放汽油。盛装时，切不可充满，要留出必要的安全空间。 （3）采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储存区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。罐储时要有防火防爆技术措施。对于1000m3及以上的储罐顶部应有泡沫灭火设施等。 【运输安全】 （1）运输车辆应有危险货物运输标志、安装具有行驶记录功能的卫星定位装置。未经公安机关批准，运输车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域。 （2）汽油装于专用的槽车(船)内运输，槽车(船)应定期清理；用其他包装容器运输时，容器须用盖密封。运送汽油的油罐汽车，必须有导静电拖线。对有每分钟0.5m3以上的快速装卸油设备的油罐汽车，在装卸油时，除了保证铁链接地外，更要将车上油罐的接地线插入地下并不得浅于100mm。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。汽车槽罐内可设孔隔板以减少震荡产生静电。 （3）严禁与氧化剂等混装混运。夏季最好早晚运输，运输途中应防曝晒、防雨淋、防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区及人口密集地段。 （4）输送汽油的管道不应靠近热源敷设；管道采用地上敷设时，应在人员活动较多和易遭车辆、外来物撞击的地段，采取保护措施并设置明显的警示标志；汽油管道架空敷设时，管道应敷设在非燃烧体的支架或栈桥上。在已敷设的汽油管道下面，不得修建与汽油管道无关的建筑物和堆放易燃物品；汽油管道外壁颜色、标志应执行《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB 7231）的规定。 （5）输油管道地下铺设时，沿线应设置里程桩、转角桩、标志桩和测试桩，并设警示标志。运行应符合有关法律法规规定。 |  |  |  |
| 应 急 处 置 原 则 | 【急救措施】 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：给饮牛奶或用植物油洗胃和灌肠。就医。 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 【灭火方法】 喷水冷却容器，尽可能将容器从火场移至空旷处。 灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳。用水灭火无效。 【泄漏应急处置】 消除所有点火源。根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式空气呼吸器，穿防毒、防静电服。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸收。使用洁净的无火花工具收集吸收材料。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，减少蒸发。喷水雾能减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。 作为一项紧急预防措施，泄漏隔离距离至少为50m。如果为大量泄漏，下风向的初始疏散距离应至少为300m。 |  |  |  |

注：1、汽油的危险性类别、危险化学品目录序号、CAS号摘自《国家安全监管总局办公厅关于印发<危险化学品目录＞（2015版）实施指南（试行）的通知》（安监总厅管三〔2015〕第80号，根据应急厅函〔2022〕300号修改）附件《危险化学品分类信息表》；

2、汽油的数据来源于《国家安监总局安监总厅管三〔2011〕142号<首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则>的通知》附件7。

- F2.1.2物质的危险、有害因素分析

1、易燃、易爆性

根据《石油库设计规范》GB50074-2014第3.0.3条的规定，汽油为甲B类，这些物质挥发出来蒸气与空气混合，浓度达到爆炸极限范围时，遇到一定能量的点火源，容易发生爆炸。在储运过程中，燃烧和爆炸经常同时出现，相互转化。由于汽油蒸气具有易燃、易爆性，因此在储存过程中，应防止可燃性蒸气的聚积，将其浓度控制在爆炸下限以下，防止火灾、爆炸事故发生。

2、挥发性

汽油易于挥发。因其密度比空气大，漂浮于地面可以扩散到很远的地方，弥漫于作业场所和储存场所，或积聚于低洼处；如接触火种就会立即引起燃烧或爆炸。

3、易流动性

汽油呈液态，具有流动性，受热膨胀，易于实现管道输送。一旦管路、容器破损或阀门关闭不严，超出容器有效容量，就易造成跑、冒、滴、漏，不但造成数量损失、污染环境，而且容易发生燃烧爆炸事故，油品流动扩散的特性，在发生火灾时随着设备的破坏，极易造成火灾的流动扩散，而油品在发生火灾爆炸时又往往造成设备的破坏，如罐顶炸开、罐壁破裂或随燃烧的温度升高塌陷变形等。

4、易积聚性

在常温、常压条件下，汽油的蒸气比空气重，因此一旦泄漏，挥发的蒸气容易滞留在地表、水沟、下水道、电缆沟及凹坑低洼处，并贴着地面，沿下风向扩散到远处，延绵不断，往往在预想不到的地方遇火而引起大面积火灾爆炸事故。

5、易产生静电

汽油很容易产生积聚电荷，而且消散较慢，输送管道的内壁粗糙度越大，产生静电量越多；流速越大，距离越大，产生的静电量越多；温度越高，产生静电荷越多；流经的滤网越密，阀门、弯头等管件越多，产生的静电越多；油品属绝缘物质，其导电性差，在收发、输转及装罐过程中，油品和管道、储罐、空气等发生碰撞、摩擦，都会产生静电。当静电积聚到一定程度，电压足够高时，就可能在薄弱环节跳火放电，引起火灾、爆炸事故。静电放电是导致火灾、爆炸事故的一个重要原因。

6、易中毒、窒息

汽油具有一定的毒性，这些毒害物质可经呼吸道、皮肤或经口腔进入人体，轻者表现为头痛、晕眩、乏力、嗜睡和轻度意识等，重者出现昏迷和癫痫样抽搐。混合芳烃对中枢神经系统有麻醉作用，极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。

- F2.2选址、总平面布置及建构筑物的危险、有害因素辨识及分析

- F2.2.1项目选址周边情况

本项目库址位于武清区杨村街一号道，杨北路以南、清源路以西。库区外东侧为空地，库外通道，隔空地是清源路；南侧为君利混凝土有限公司；西侧围墙外隔河沟为天津津武粮食储备有限公司；北侧为永安石化储存有限公司（现已拆除）、杨北路；东北侧为天津冀东津璞基业混凝土有限公司。

本项目评价范围涉及的北侧储罐组（汽油和变性乙醇）与周边相邻企业、设施之间的防火间距符合《石油库设计规范》GB50074-2014等标准、规范的要求，防火间距情况见表2.4.2-1。

- F2.2.2建设项目与周围环境的相互影响

1、建设项目对周边的影响

本项目涉及的危险、有害物质为汽油，主要存在火灾、爆炸、中毒和窒息等危险、有害因素。

油库与周围工矿企业、交通线等的安全距离符合要求，本项目对周边影响较小。

2、建设项目周边对本项目的影响

本项目库址位于武清区杨村街一号道，杨北路以南、清源路以西。库区外东侧为空地，库外通道，隔空地是清源路；南侧为君利混凝土有限公司；西侧围墙外隔河沟为天津津武粮食储备有限公司；北侧为永安石化储存有限公司（现已拆除）、杨北路；东北侧为天津冀东津璞基业混凝土有限公司。

如上述企业发生火灾、爆炸事故可能对本项目造成影响。

- F2.2.3自然条件对该项目的影响

- F2.2.3.1自然条件

油库所在地的地形、气象、水文、地质、地震等自然条件情况见本报告第2.4.3章节。

- F2.2.3.2自然条件对该项目的影响

自然形成的危害或不利影响，一般包括不良地质、洪涝、高低温、雷击及不良天气等因素。

1、地质条件

油库所在地区抗震设防烈度为8度，属抗震不利地段。强烈的地震会造成储存装置、建（构）筑物基础下沉、倾斜甚至坍塌、设备受损和人员伤亡，同时可能造成危险物质泄漏而引发火灾爆炸等二次事故的发生。

因此，建（构）筑物、储存装置基础的质量必须符合国家地震设防标准，并采取适当的抗震措施，以最大程度地抵御地震危害。

2、降水与洪涝

武清区年平均降水量为606.8mm，暴雨天气等非常态降水可引发洪涝灾害，油库存在受洪水、内涝的风险。

若油库所在场地地势低洼、地下水位较高，相对标高不合理，无足够的排水能力，现有防洪排涝设施损坏，或防护标准低于现水平，遇特大暴雨、洪水等不能及时排出，可造成厂区内道路被淹，导致不能正常生产，并有可能引发电气触电等危及人员生命安全的事故。

结合油库所在场地地势，合理设置相对标高，设置防洪排涝设施，并配置防洪排涝应急设施，可以有效降低降水、洪涝带来的不利影响。

3、高温影响

若在室外进行检维修作业，作业人员可能承受太阳热辐射、设备及管道反射的热辐射、地面混凝土反射的热辐射等，气温较高，作业人员长时间处于高温作业环境中会对人体的健康产生异常影响（热射病、中暑）。另外，储存物料属于易燃、易爆物质，高温时节也可能发生火灾爆炸等事故。

合理选择装置、设备、管道的规格，配置温度等仪表及安全措施，可以有效控制外界高温带来的影响。同时储存装置采用部分或全部敞开式，可以防止易燃物聚集。此外，在夏季为职工发放防暑降温用品，用以保护职工的健康。通过上述措施，可以有效降低高温带来的不利影响。

4、低温影响

若在冬季低温环境下进行室外检维修作业，作业人员身体会受到低温伤害，造成人体组织冻伤等。另外，若消防管道地埋深度较浅，低于冻土深度，消防水池、消防栓未采取保温措施，易冻裂、冻结情况，影响正常使用。

5、风向

风向和风速会影响到设备设施位置的确定；会使室外设施承受一定的风载荷，可能会引起基础不稳甚至倒塌等危害，甚至引起火灾爆炸等次生灾害；会对室外高空作业人员安全产生威胁。室外设施的建造、安装应充分考虑防风能力和防风措施，可以有效降低风向和风速造成的影响；为保证作业人员安全，当风速达到一定级别应停止相关高空作业。

6、雷电

雷电是一种大气中放电现象。当空中带有不同电荷的雷云互相接近到一定程度时，将发生强烈的放电。放电时的温度高达26000℃；雷击时产生的雷电冲击波，其电压幅值高达上亿伏，电流幅值高达几十万安培，从而对被雷击物产生破坏力极大的热效应、机械效应。雷电不但可造成建筑、设施破坏，造成大规模断电、停产，还可能引起火灾、爆炸，严重时造成人员伤亡。若建筑及电气系统防雷设计不合理、施工不规范，接地装置腐蚀损坏，当遇雷击时，会在雷击点及其连接的金属部分产生极高的对地电压，若遇接地不良，可导致接触电压或跨步电压造成的触电危险；电气设备、线路遭受雷击或雷电感应，产生的雷电过电压，可引起火灾。

油库室外储存装置、建（构）筑物及电气设施易受到雷电危害。施工时做好油库室外设备设施和电气设备、控制仪表的防雷措施，并在投入使用前委托有资质的单位对油库防雷防静电设施进行检测，可减小雷电对油库建（构）筑物及室外储存装置、设施的影响。

综上所述，自然条件对油库会造成一定的影响，油库通过采取有效的防护措施，可以有效避免或降低地质、降水、洪涝、高温、低温、风向、风速、雷电等自然条件的影响。

- F2.2.4总平面布置危险、有害因素分析

本项目评价范围涉及的北侧储罐组（汽油和变性乙醇），与库区内各功能设施之间会存在以下相互影响：

1、火灾、爆炸

1）油库如未严格按照功能分区、防火间距、风向及道路运输等因素的要求考虑总平面布置，容易造成各岗位间的相互影响，当发生火灾、爆炸事故时也势必引起事故后果的扩大。

2）若库区道路堵塞，设置障碍物，在发生火灾、爆炸事故时可能贻误救援时机，作业人员不能在第一时间脱离危险环境，会导致人员伤亡事故。

3）如果油库总平面布置、建（构）筑物未按照有关规范要求设置，建（构）筑物的防火设置不符合规范要求，当发生火灾、爆炸事故情况下，会导致人员伤亡事故。

4）建（构）物安全出口应分散布置，如果建（构）筑物内的疏散楼梯、走道和门的净宽度，不符合规范要求，当发生火灾、爆炸事故时，会影响人员的安全疏散，可能导致人员伤亡事故。

2、中毒窒息

储运工艺过程中涉及的具有一定毒性的物质为汽油，一旦发生泄漏事故时，如果道路堵塞，阻碍交通，会影响人员疏散，造成中毒和窒息事故扩大。

3、车辆伤害

若厂区道路净宽度和通行车辆的净宽度等情况不满足规范要求，厂区道路如设有障碍物，物流、人流混合，或路面损坏，可能引起车辆伤害事故。

小结：选址及总平面布置方面存在的主要危险有害因素为：火灾爆炸、中毒窒息、车辆伤害等。

- F2.3生产工艺、装置危险、有害因素辨识及分析

本项目涉及的生产过程为油品储运工艺过程，涉及的油品包括汽油，评价范围涉及北侧储罐组（汽油和变性乙醇）。

1、火灾爆炸

罐区储存的汽油为易燃、可燃物质。如油品储存过程中出现泄漏，遇点火源（明火、雷击、静电火花、电气火花、机械撞击火花及高热物体等）可引起燃烧，从而引发火灾。油品蒸气泄漏与空气可形成爆炸性混合物，遇点火源、高热还极易燃烧爆炸。

1）罐区物料泄漏可能有如下原因：

易燃液体在储存、装卸时，发生液体泄漏的原因和部位较多，如灌装过量冒顶，储罐腐蚀或变形损坏，输送管破裂，管道连接法兰拉裂，密封垫破损、接头紧固栓松动、管线脱开或破损等都可造成造成易燃液体泄露。

密封失效：储罐、管线、输送泵、阀门、仪表及各种附件之间的连接部位的密封件因老化、磨损，或者由于紧固件松动，而产生密封不良而失效，导致油品泄露。

腐蚀穿孔：储运系统设备、管线中的金属材质受到内外腐蚀的影响，在内外表面形成不均匀的凹坑，严重时腐蚀穿孔，引起物料泄露。

焊缝开裂：储罐、管线及其附件的焊接部位存在质量缺陷，或因基础失稳、不均匀沉降而导致容器开裂，引起物料泄露。

外力损伤：输送泵运行产生的振动可造成与其连接的管线或附件损坏；管线与储罐之间若采用刚性连接，由于变形、储罐不均匀沉降、温度变化产生应力过大，可引起管线或储罐损坏，造成泄漏事故。

操作失误造成冒顶、串罐：罐区在进行收发作业油时，若操作失误、或开错阀门，可能造成储罐冒顶或造成串罐，造成物料泄露。

2）罐区存在的引火源有：

易燃液体装卸过程中存在的引火源主要有静电火花、电气火花、雷击火花、明火、摩擦撞击火花等。由于易燃液体输送摩擦，处理不当易造成静电放电引起燃烧爆炸事故。此外，人体活动也产生静电等。现场的电线绝缘破损、短路、乱拉乱接、超负荷用电、电器使用管理不当经常导致电气火花。雷雨天气时，雷电直接击中储罐和装卸设施，或者雷电作用引起间接放电。明火，如吸烟、烟囱飞火，汽车排气管排出的火星、生活用火等。摩擦撞击火花，如铁器摩擦、撞击等。这些引火源都有可能导致易燃液体燃烧或蒸气与空气的混合气体爆炸。

3）其他可能发生火灾爆炸的原因：

在罐区、泵区等处，地面下的沟、渠、地势低洼处，容易造成蒸气的积聚。

危险区域内若没有按照爆炸危险区域划分原则选用相应等级的防爆电气设备，或没有按规范进行电气线路的施工，可能因电火花、电弧和电气设备部件的高温引发爆炸、火灾事故。

另外，在清洗罐作业的过程中，如果罐底残留易燃液体过多，其挥发的可燃蒸气与进入罐内的空气混合，达到爆炸极限范围如遇点火源（明火、静电火花、电气火花、机械撞击火花等）可引起爆炸。

停用储罐未及时进行清罐作业，油品滞留在储罐中，易腐蚀罐体和管线，若设备设施缺乏维护保养，很容易发生泄漏，遇点火源可引起火灾、爆炸事故。

发油管线物料调和比例故障，管线、输送泵、阀门、仪表及各种附件之间的连接部位的密封件因老化、磨损，或者由于紧固件松动，而产生密封不良而失效，导致油品泄露引发火灾、爆炸事故。

2、物理爆炸

库内压力管道与安全附件、仪表等，因设计、制造、安装、使用缺陷，发生腐蚀、疲劳、不均匀沉降、外力损坏等，导致强度不够、强度下降、超额定工况运行等，可能发生管道的物理性爆破和撕裂，并可造成油品泄漏，引发火灾爆炸事故。

3、电气火灾

1）变压器火灾：如果制造、安装质量不合格，运行过程中没有定期检修或长期过负荷运行等，造成绝缘损坏而发生短路、套管闪络、过电压等各种故障，从而引起火灾。

2）电缆火灾：电缆沟内电缆数量大，种类多发生火灾后往往影响大、损失大，甚至有可能造成机组停机。发生火灾原因主要是电缆中间接头制作不良、压接头不紧，接触电阻过大，长期运行造成电缆接头过热烧穿绝缘引起火灾；电缆短路或过电流引起火灾；外来因素如炉、机事故、电气焊火花、小动物破坏等原因引起火灾；电缆的封、堵、涂隔、包等保护措施不到位；消防设施没有安装或失效，可能使火灾扩大、蔓延。

3）电器设备过热引起火灾：由于电气设备短路、过载、接触不良等原因导致电气设备过热，设备周围如果存在可燃物质，易引起火灾。

4）电火花及电弧引起火灾：电火花及电弧温度很高，不仅能引起绝缘物质的燃烧，而且可以引起金属熔化飞溅，它是构成火灾、爆炸的危险火源。

5）油库使用大量电气设备，当建筑物和电气线路遭受雷击袭击时，由于避雷装置失效，避雷接地断裂等，可能引起电气设备发生火灾或易燃物品的燃烧爆炸。

6）易燃、易爆物质的设备、管道等没有进行静电接地或接地不良，可能引起静电火灾。

4、中毒、窒息

1）汽油具有不同程度的毒性，若发生泄漏易造成人员中毒。

2）物料进行装卸时，在装卸现场物料可能意外泄漏，槽车装车过程中也会产生蒸气挥发，可能在人员作业区域产生有毒气体蒸气环境，若人员防护用品使用不当时就会发生人员中毒的事故。

3）在储罐内进行维护检修工作，如因防护措施不当，造成局部缺氧的小环境，也会导致人员中毒昏迷，甚至窒息死亡。

4）储罐更换油品时，会进行油罐清洗作业。如果油品清洗不彻底，油品蒸汽数量较大，人员进入罐内进行检查等作业时，如果未采取有效的防护措施，可能发生中毒窒息事故。

5、触电

由于用电设备、配线路绝缘损坏、未按规定设置短路、过载、接地故障保护或保护装置失效以及违章作业等，当人体触及带有危险电位的部时，可发生触电事故。

罐区有高大设施且较空旷，如防雷装置不符合规范要求，遇雷雨天气发生雷击，可能造成人员电击伤亡。

6、机械伤害

油库作业过程中使用的输送泵等运转设备的转动部件、防护装置不齐全或误操作时，会发生机械伤害。

另外，人员在操作、检修过程中因为空间狭窄、环境杂乱或错误操作也易发生磕、碰、撞、挤、压等事故。

7、高处坠落

各类储罐等具有 2m 以上巡视、检修、操作点的设备、设施若未按标准设置梯、台、走道、防护栏杆、挡板等安全设施，或护栏高度不够、间隙过大、平台处无踢脚板、踏步无防滑等，或违章作业等原因均可能导致作业人员发生高处坠落事故。

8、物体打击

各类储罐上高于基准面2m处的巡视、检修、操作点如缺少护栏、防护网等安全设施，或护栏间隙过大、平台处无踢脚板等，会造成垂直作业面高处工具、落物砸伤下层人员。

9、雷击

储罐等建（构）筑物及其电气设备、各类用电设备、线路，若防直击雷、防雷电波侵入的措施不符合规范规定，或配置失灵，防雷接地措施不完善，雷雨天气有可能发生雷害危险，引发火灾造成人员伤亡、设备损坏。

10、高、低温危害

在夏季高温天气里湿度大，加之太阳光对地面的热辐射作用，导致室外作业人员遭受一定程度的高温作业危害。

冬季天气寒冷温度较低，加之冬季西北风的侵袭，在低温环境下，可能造成作业人员全身性不舒适症状和人体组织冻痛、冻伤，皮肤与冷金属接触会产生粘皮伤害，并有可能因肢体僵硬、动作迟缓、定向障碍或活动受限制等。

小结：生产储运方面存在的主要危险有害因素为：火灾爆炸、物理爆炸、电气火灾等，另外还存在中毒窒息、触电、机械伤害、高处坠落、物体打击、雷电等危险有害因素。

- F2.4公用工程及辅助设施危险、有害因素辨识及分析

1、火灾

1）变压器火灾：如果制造、安装质量不合格，运行过程中没有定期检修或长期过负荷运行等，造成绝缘损坏而发生短路、套管闪络、过电压等各种故障，从而引起火灾。

2）电缆火灾：电缆沟内电缆数量大，种类多发生火灾后往往影响大、损失大，甚至有可能造成机组停机。发生火灾原因主要是电缆中间接头制作不良、压接头不紧，接触电阻过大，长期运行造成电缆接头过热烧穿绝缘引起火灾；电缆短路或过电流引起火灾；外来因素如炉、机事故、电气焊火花、小动物破坏等原因引起火灾；电缆的封、堵、涂隔、包等保护措施不到位；消防设施没有安装或失效，可能使火灾扩大、蔓延。

3）电器设备过热引起火灾：由于电气设备短路、过载、接触不良等原因导致电气设备过热，设备周围如果存在可燃物质，易引起火灾。

4）电火花及电弧引起火灾：电火花及电弧温度很高，不仅能引起绝缘物质的燃烧，而且可以引起金属熔化飞溅，它是构成火灾、爆炸的危险火源。

5）本项目使用大量电气设备，当建筑物和电气线路遭受雷击袭击时，由于避雷装置失效，避雷接地断裂等，可能引起电气设备发生火灾或易燃物品的燃烧爆炸。

6）易燃、易爆物质的设备、管道等没有进行静电接地或接地不良，可能引起静电火灾。

7）消防设施配置不合理，不能有效控制火灾；消防设施及消防器材配置不足，不能及时消除火灾；消防器材未定期检查或未及时更换、更新，发生火灾不能随时启动运行；从业人员不参加日常的演练，没有掌握消防设备的使用方法，引起火灾事故扩大化。

2、触电

消防作业中，需要启动消防泵，方可进行灭火救灾工作。如果未正确选用电气设施，或未适当维护电气设施，或操作人员不懂安全操作规程，都可能引起触电事故。

电气设备无保护接零、保护接地或失效、未按规定安装漏电保护器或装置失灵、电器线路绝缘老化损坏、误操作等，可能受到电灼伤、电击等而发生触电事故，严重时会使人触电身亡。

3、机械伤害

给排水系统中使用水泵等电动设备，如果电动设备的转动部位未安装防护设施或者防护不当，操作人员安全意识差，可能造成机械伤害事故。

另外，人员在操作、检修过程中因为空间狭窄、环境杂乱或错误操作也易发生磕、碰、撞、挤、压等事故。

4、噪声

消防泵在运转过程中，可能会产生较高的噪声。噪声会对现场工作人员带来健康危害，长时期在高强度噪声环境中作业会对人的听觉系统造成损伤，甚至导致不可逆性噪声性耳聋。此外，噪声对人的心血管系统、消化系统等均有一定的负面影响。

小结：公用工程、辅助设施存在的危险有害因素为火灾、触电、机械伤害、噪声等。

- F2.5施工过程的危险、有害因素辨识及分析

项目施工建设期间多属室外、露天作业和高空作业等，因设备设施缺陷、作业人员未经培训不具备安全知识、现场监管不到位等均容易发生事故，特别是高处坠落、触电等事故频发，建设单位应与施工方签订施工安全生产协议书，分清职责，并督促施工方加强现场安全作业管理，避免施工期间发生事故。施工过程安全不在本次评价范围之内，本报告仅对危险有害因素进行初步分析，不进行进一步分析评价。

1、高处坠落

主体结构施工过程中，如果脚手架有缺陷且未挂安全网或安全网有缺陷，加之施工人员技术不熟练出现失误，极易发生坠落事故；运料平台人员、物料来往频繁，由于平台与井架吊篮间存在活动结合部，再加之有时搭设不严格，也容易发生坠落事故。

2、起重伤害

储罐等大型设备吊装、检维修时多处使用起重器械。起重设备故障、安全装置失效、操作过程中操作人员注意力不集中、安全意识不强、管理不善等都有可能造成起吊物坠落、吊物与设备碰撞、吊物吊具打击、坠落伤害等。

3、触电

施工区内因施工需要会架设大量的电力线路，这些线路多为临时施工设施，如果线路架设和保护配置不规范，易造成漏电和触电，就有可能造成人员的触电伤亡。施工中临时用的电气设备，露天安放的较多，易受潮和雨淋，绝缘受损，也易发生触电伤亡事故以及电气火灾或爆炸事故。

4、物体打击

在建筑施工中，为了充分利用空间和时间，保证工期要求，多采用立体交叉作业，若违章清理物料，护栏、铺板、安全网缺失，施工人员易受到坠落物的打击；此外，违章通过或停留于运动的起重机，也会发生伤人事故。

5、机械伤害

在机械化施工中，由于施工条件复杂或机械设备安全装置不全或工作人员误操作，都可能出现多种机械伤害事故。如施工机械倾覆、起重机械臂杆突然下降、起重钢丝绳折断，槽轮、滑轮装置及安装部位破坏，卷扬机过卷等都将会造成人员伤害及机械设备损坏。

6、车辆伤害

项目施工场地狭窄，场内运输多种多样，物料品种繁多，运距短、运输量大；同时很多施工机械在工作，运输环境比较复杂。如果施工现场管理不善、交通信号不全或者车辆状况较差，就有可能发生交通事故，造成人员伤害和设备损坏。

7、火灾，灼烫、烟尘、光辐射

施工现场可能发生火灾或爆炸的主要原因有：防火措施不当、氧气及乙炔气瓶防火距离不够、易燃和易爆物品保管不当（堆放安全距离不够、使用人员不了解或不遵守安全操作规程）、电气设施选型或布置不当、易燃和易爆区域内违反消防规定（抽烟、擅自动火）等。

8、检修人员进入受限空间内，未按要求进行通风换气，未进行有毒有害气体检测，未配备个人防护用品导致中毒窒息；施救人员盲目施救造成伤亡扩大。

9、其他

若项目前期工作准备不足、施工布置不合理、危险区域的安全设施不可靠、安全标志不齐全，施工材料堆放不满足要求等，均可能导致坍塌、车辆伤害、物体打击、机械伤害、触电事故和火灾事故。工程场内道路布置不合理，转弯半径、路面宽度不满足要求，在设备运输过程可能导致车辆伤害事故。

施工场内存在高空部位、焊接等危险有害场所和作业，安全标志设置缺失可能对作业人员警示不够，从而导致高处坠落、触电、火灾、物体打击、车辆伤害等事故发生，对安全运行和安全管理带来影响。

小结：施工过程存在的危险有害因素为高处坠落、起重伤害、触电、物体打击、机械伤害、车辆伤害、火灾等。

- F2.6潜在的危险、有害因素辨识及分析

- F2.6.1作业过程中行为性危险

任何一个企业，在操作、设备维护、安装等各个环节中都应该把人的可靠性行为作为一个重要因素加以考虑。人们在从事某一具体工作时都要受到社会环境、作业环境及自然环境的影响与制约。同时，更要受其本身的文化教育程度、综合素质能力、技术技能水平、工作经验积累、健康状况、情绪波动等因素的控制与制约。而且人在作业过程中起着决定性和支配性的作用，人员的违章指挥、操作失误、监控失误，在一定的作业环境条件下也是引发危险危害的重要因素。

- F2.6.2作业过程中生理心理性危险

在作业过程中，由于作业安排不合理、劳动管理不善，操作工人负荷超限，心理异常，辨识功能缺失，均可造成一定的危害。

- F2.7重点部位及火灾、爆炸危险区域划分

- F2.7.1重点部位的划分

本项目评价范围涉及北侧储罐组（汽油和变性乙醇），油罐区等部位易积聚油气，为油库的安全重点部位。

- F2.7.2火灾、爆炸危险区域划分

依据《石油库设计规范》GB50074-2014附录B规定，火灾、爆炸危险区域划分见表2.7.2-1。

表F2.7.2-1   火灾、爆炸危险区域划分表

| 序号 | 释放源 | 0区 | 1区 | 2区 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内浮顶罐 | 无 | 浮盘上部空间及以通气口为中心、半径为1.5m范围内的球形空间 | 距储罐外壁和顶部3m范围内及防火堤至储罐外壁，其高度为堤顶高的范围 |

- F2.8重点监管危险化工工艺辨识

依据《首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》（安监总管三〔2009〕116号）和《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》（安监总管三〔2013〕3号）辨识危险化工工艺，对油库生产储存过程进行危险工艺判定，油库生产储存工艺不属于国家重点监管的危险化工工艺。

- F2.9危险化学品重大危险源辨识及分级

- F2.9.1危险化学品重大危险源辨识及分级依据

1、危险化学品重大危险源辩识方法

危险化学品重大危险源辨识采用《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018的规定：

危险化学品重大危险源：长期地或临时地生产、储存、使用和经营危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。

临界量：某种或某类危险化学品构成重大危险源所规定的最小数量。

单元：涉及危险化学品的生产、储存装置、设施或场所，分为生产单元和储存单元。

生产单元：危险化学品的生产、加工及使用等的装置及设施，当装置及设施之间有切断阀时，以切断阀作为分隔界限划分为独立的单元。

储存单元：用于储存危险化学品的储罐或仓库组成的相对独立的区域，储罐区以罐区防火堤为界限划分独立的单元，仓库以独立库房（独立建筑物）为界限划分为独立的单元。

1）危险化学品临界量的确定方法：

a）在表1范围内的危险化学品，其临界量应按表1确定；

b）未在表1范围内的危险化学品，应依据其危险性，按表2确定其临界量；若一种危险化学品具有多种危险性，应按其中最低的临界量确定。

2）重大危险源的辨识指标：

a）生产单元、储存单元内存在的危险化学品为单一品种时，该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。

b）生产单元、储存单元内存在的危险化学品为多品种时，按下面公式计算，若满足下面公式，则定为重大危险源：

式中：

S—辨识指标；

q1，q2……qn—每种危险化学品的实际存在量，单位为吨（t）；

Q1，Q2……Qn—与每种危险化学品相对应的临界量，单位为吨（t）。

2、危险化学品重大危险源分级方法

危险化学品重大危险源分级采用《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018的规定：

采用单元内各种危险化学品实际存在量与其相对应的临界量比值，经校正系数校正后的比值之和R作为分级指标。

重大危险源的分级指标按下面公式计算：

式中：

R—重大危险源分级指标；

α—该危险化学品重大危险源厂区外暴露人员的校正系数；

β1，β2……βn—与各危险化学品相对应的校正系数；

q1，q2……qn—每种危险化学品的实际存在量，单位为吨（t）；

Q1，Q2……Qn—与每种危险化学品相对应的临界量，单位为吨（t）。

根据单元内危险化学品的类别不同，设定校正系数β值。在GB18218-2018表3范围内的危险化学品，其β值按表3确定；未在表3范围内的危险化学品，其β值按GB18218-2018表4确定。

根据重大危险源的厂区边界向外扩展500米范围内常住人口数量，按照表F2.9.1-1设定暴露人员校正系数α值。

表F2.9.1-1   暴露人员校正系数α取值表

| 厂外可能暴露人员数量 | α |
| --- | --- |
| 100人以上 | 2.0 |
| 50人～99人 | 1.5 |
| 30人～49人 | 1.2 |
| 1～29人 | 1.0 |
| 0人 | 0.5 |

根据计算出来的R值，按表F2.9.1-2确定危险化学品重大危险源的级别。

表F2.9.1-2   重大危险源级别和R值的对应关系表

| 危险化学品重大危险源级别 | R值 |
| --- | --- |
| 一级 | R≥100 |
| 二级 | 100>R≥50 |
| 三级 | 50>R≥10 |
| 四级 | R<10 |

- F2.9.2危险化学品重大危险源辨识及分级结果

1、危险化学品重大危险源单元划分

根据本项目的实际情况，按照《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018的要求，本项目涉及的危险化学品重大危险源储存单元和生产单元划分如下：

1）储存单元：北侧储罐组涉及的储存装置、设备设施；

2）生产单元：本项目不涉及油库的生产装置、设备设施。

2、危险化学品重大危险源辨识计算

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）表1、表2规定，本项目涉及的储存单元危险化学品重大危险源辨识及分级结果如表F2.9.2-1所示。

表F2.9.2-1   储存单元危险化学品重大危险源辨识结果一览表

| 序号 | 罐组 | 名称 | 最大容积 （m3） | 密度 （t/m3） | 最大存在量q（t） | 临界量Q（t） | q/Q | ∑q/Q | 校正系数β | 校正系数α | ∑R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北侧储罐组 | 汽油 | 18000 | 0.77 | 13860 | 200 | 69.3 | 72.46 | 1 | 1.2 | 86.95 |
|  |  | 变性乙醇 | 2000 | 0.79 | 1580 | 500 | 3.16 |  |  |  |  |

本项目不涉及油库的生产装置、设备设施，故本项目不涉及生产单元危险化学品重大危险源。

辨识结果：本项目涉及的储存单元北侧储罐组构成二级危险化学品重大危险源。

- F3定性、定量分析过程

- F3.1法律、法规符合性评价单元

依据相关法规、标准和建设单位提供的有关证照资料等编制本单元安全检查表，检查内容和结果详见表F3.1-1。

表F3.1-1   法律、法规符合性单元检查表

| 序号 | 检查项目及内容 | 依据标准 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 县级以上人民政府投资主管部门对投资项目履行综合管理职责。 县级以上人民政府其他部门依照法律、法规规定，按照本级政府规定职责分工，对投资项目履行相应管理职责。 除国务院另有规定外，实行备案管理的项目按照属地原则备案。 各省级政府负责制定本行政区域内的项目备案管理办法，明确备案机关及其权限。 | 国家发改委令 第2号 第三、六条 | √ | 本项目已取得天津市武清区行政审批局项目备案登记表。 |
| 2 | 建设项目的设计、施工、监理单位和安全评价机构应当具备相应的资质，并对其工作成果负责。 涉及重点监管危险化工工艺、重点监管危险化学品或者危险化学品重大危险源的建设项目，应当由具有石油化工医药行业相应资质的设计单位设计。 | 安监总局令 第45号 （安监总局令第79号修正） 第七条 | ∽ | 提示建设单位。 |
| 3 | 建设单位应当在建设项目的可行性研究阶段，委托具备相应资质的安全评价机构对建设项目进行安全评价。 安全评价机构应当根据有关安全生产法律、法规、规章和国家标准、行业标准，对建设项目进行安全评价，出具建设项目安全评价报告。安全评价报告应当符合《危险化学品建设项目安全评价细则》的要求。 | 安监总局令 第45号 （安监总局令第79号修正） 第八条 | √ | 委托江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心进行安全评价工作。 |
| 4 | 对特殊建设工程实行消防验收制度。 特殊建设工程竣工验收后，建设单位应当向消防设计审查验收主管部门申请消防验收；未经消防验收或者消防验收不合格的，禁止投入使用。 对其他建设工程实行备案抽查制度。 其他建设工程经依法抽查不合格的，应当停止使用。 | 住建部令 第51号 第二十六、 三十三条 | √ | 已取得相应消防验收备案文件。 |
| 5 | 国家对危险化学品经营实行许可制度。经营危险化学品的企业，应当依照本办法取得危险化学品经营许可证（以下简称经营许可证）。未取得经营许可证，任何单位和个人不得经营危险化学品。 从事下列危险化学品经营活动，不需要取得经营许可证： （一）依法取得危险化学品安全生产许可证的危险化学品生产企业在其厂区范围内销售本企业生产的危险化学品的； （二）依法取得港口经营许可证的港口经营人在港区内从事危险化学品仓储经营的。 | 安监总局令 第45号 （安监总局令第79号修正） 第八条 | √ | 已取得危险化学品经营许可证。 |
| 6 | 从事改造和维修的单位，应满足如下全部要求： a) 从事储罐改造和维修的单位应是已取得相应的设计、施工或改造和维修资质的单位； b) 改造和维修单位应建立质量保证体系并且有效运行，并对储罐的改造和维修的质量负责； c) 改造和维修单位应严格执行法规、安全技术规范及其相关标准的要求； d) 改造和维修单位应向储罐使用单位提供改造、维修图样和施工质量证明文件等技术资料。 | AQ3053-2015 10.1.1 | ∽ | 提示建设单位。 |

注：1、本检查表中，以“√”表示设计中符合国家标准的内容；“×”表示设计中不符合国家标准的内容，需要进行修改的内容；“∽”表示设计中未明确或部分不合格的，本评价提示设计。

2、黑体字表示强制性条款，必须执行。

3、其他安全检查表符号含义与之相同，上述表示方法以下各安全检查表省略。

检查结果：本检查表共检查6项，其中2项提示建设单位，其余符合要求。

- F3.2选址及平面布置评价单元

- F3.2.1安全检查表法

依据相关法规、标准和提供的《可研报告》编制本单元安全检查表，检查内容和结果详见表F3.2.1-1。

表F3.2.1-1   选址及平面布置单元检查表

| 序号 | 检查项目及内容 | 依据标准 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油库选址 |  |  |  |
|  | 石油库的库址应具备良好的地质条件，不得选择在有土崩、断层、滑坡、沼泽、流沙及泥石流的地区和地下矿藏开采后有可能塌陷的地区。 | GB50074-2014 4.0.3 | √ | 库址选择符合要求。 |
|  | 一、二、三级石油库的库址，不得选在地震基本烈度为9度及以上的地区。 | GB50074-2014 4.0.4 | √ | 库址地区地震基本烈度为8度。 |
|  | 石油库的库址应具备满足生产、消防、生活所需的水源和电源的条件，还应具备污水排放的条件。 | GB50074-2014 4.0.9 | √ | 油库具备必要的水源和电源条件。设有事故池，含油污水由专业公司收集后集中运出。 |
|  | 厂址应具有方便和经济的交通运输条件。临近江、河、湖、海的厂址，通航条件能满足工厂运输要求时，应充分利用水路运输，且厂址宜靠近适于建设码头的地段。 | GB50489-2009 3.1.6 | √ | 油库主要运输方式为公路和铁路运输，运输条件较好。 |
|  | 石油库与库外居住区、公共建筑物、工矿企业、交通线的安全距离，不得小于表4.0.10的规定。 | GB50074-2014 4.0.10 | √ | 本项目涉及的范围符合要求，详见表2.4.2-1。 |
|  | ##### 危险化学品生产装置或者储存数量构成重大危险源的危险化学品储存设施（运输工具加油站、加气站除外），与下列场所、设施、区域的距离应当符合国家有关规定： ##### （一）居住区以及商业中心、公园等人员密集场所； ##### （二）学校、医院、影剧院、体育场（馆）等公共设施； ##### （三）饮用水源、水厂以及水源保护区； ##### （四）车站、码头（依法经许可从事危险化学品装卸作业的除外）、机场以及通信干线、通信枢纽、铁路线路、道路交通干线、水路交通干线、地铁风亭以及地铁站出入口； ##### （五）基本农田保护区、基本草原、畜禽遗传资源保护区、畜禽规模化养殖场（养殖小区）、渔业水域以及种子、种畜禽、水产苗种生产基地； ##### （六）河流、湖泊、风景名胜区、自然保护区； ##### （七）军事禁区、军事管理区； ##### （八）法律、行政法规规定的其他场所、设施、区域。 ##### 已建的危险化学品生产装置或者储存数量构成重大危险源的危险化学品储存设施不符合前款规定的，由所在地设区的市级人民政府安全生产监督管理部门会同有关部门监督其所属单位在规定期限内进行整改；需要转产、停产、搬迁、关闭的，由本级人民政府决定并组织实施。 ##### 储存数量构成重大危险源的危险化学品储存设施的选址，应当避开地震活动断层和容易发生洪灾、地质灾害的区域。 ##### 本条例所称重大危险源，是指生产、储存、使用或者搬运危险化学品，且危险化学品的数量等于或者超过临界量的单元（包括场所和设施）。 | 《危险化学品安全管理条例》 第十九条 | √ | 本项目涉及的北侧储罐组构成二级危险化学品重大危险源，油库选址周围没有规划相关场所、设施、区域。 |
| 2 | 库区平面布置 |  |  |  |
|  | 石油库总容量30000≤TV（m3）＜100000的应定为二级石油库。 | GB50074-2014 3.0.1 | √ | 总容量为50000m3，二级石油库。 |
|  | 石油库内建（构）筑物、设施之间的防火距离（储罐与油罐之间的距离除外），不应小于表5.1.3条的规定。 | GB50074-2014 5.1.3 | √ | 本项目涉及的北侧储罐组（汽油和变性乙醇）与库内建（构）筑物、设施之间的防火间距符合要求 ，见表2.6.2-1 |
|  | 储罐应集中布置。当储罐区地面高于邻近居民点、工业企业或铁路线时，应加强防止事故状态下库内易燃和可燃液体外流的安全防护措施。 | GB50074-2014 5.1.4 | √ | 各罐组集中布置，并设有防火堤。 |
|  | 公路装卸区应布置在石油库临近库外道路的一侧，并宜设围墙与其他各区隔开。 | GB50074-2014 5.1.11 | √ | 本项目汽车装卸设施依托原有汽车发油棚，临近库外道路。 |
|  | 储罐区泡沫站应布置在罐组防火堤外的非防爆区，与储罐的防火间距不应小于20m。 | GB50074-2014 5.1.13 | √ | 泡沫站布置在消防、阴保及变配电室内，位于罐组防火堤外的非防爆区，防火间距符合要求，详见表2.6.2-1。 |
|  | 地上储罐应按下列规定成组布置： 1、甲B、乙和丙A类液体储罐可布置在同一罐组内；丙B类液体储罐宜独立设置罐组。 2、沸溢性油品储罐不应与非沸溢性油品储罐同组布置。 3 立式储罐不宜与卧式储罐布置在同一个储罐组内。 4、储存Ⅰ、Ⅱ级毒性液体的储罐不应与其他易燃和可燃液体储罐布置在同一罐组内。 | GB50074-2014 6.1.10 | √ | 1、罐组储存汽油（甲B）、乙醇（甲B）、柴油（乙B）； 2、库区不储存沸溢性油品； 3、立式储罐未与卧式储罐布置在同一储罐组内； 4、库区不储存Ⅰ、Ⅱ级毒性液体。 |
| 3 | 库区道路 |  |  |  |
|  | 石油库储罐区应设环行消防车道。位于山区或丘陵地带设置环形消防车道有困难的下列罐区或罐组，可设尽头式消防车道： 1 覆土油罐区； 2 储罐单排布置，且储罐单罐容量不大于5000m3的地上罐组； 3 四、五级石油库储罐区。 | GB50074-2014 5.2.1 | √ | ##### 油罐区设有环形消防车道。 |
|  | 汽车罐车装卸设施和灌桶设施，应设置能保证消防车辆顺利接近火灾场地的消防车道。 | GB50074-2014 5.2.5 | √ | 依托原有消防车道。 |
|  | 消防车道与防火堤外堤脚线之间的距离，不应小于3m。 | GB50074-2014 5.2.7 | ##### √ | ##### 依托原有消防车道。 |
|  | 一级石油库的储罐区和装卸区消防车道的宽度不应小于9m，其中路面宽度不应小于7m；覆土立式油罐和其他级别石油库的储罐区、装卸区消防车道的宽度不应小于6m，其中路面宽度不应小于4m；单罐容积大于或等于100000m3的储罐区消防车道的宽度应按现行国家标准《石油储备库设计规范》GB 50737的有关规定执行。 | GB50074-2014 5.2.8 | √ | 油库为二级石油库，消防车道宽度6 m。 |
|  | 消防车道的净空高度不应小于5.0m，转弯半径不宜小于12m。 | GB50074-2014 5.2.9 | - √ | - 消防车道的净空高度>5m。 |
|  | 石油库通向公路的库外道路和车辆出入口的设计，应符合下列规定： 1 石油库应设与公路连接的库外道路，其路面宽度不应小于相应级别石油库储罐区的消防车道。 2 石油库通向库外道路的车辆出入口不应少于2处，且宜位于不同的方位。受地域、地形等条件限制时，覆土油罐区和四、五级石油库可只设1处车辆出入口。 3 储罐区的车辆出入口不应少于2处，且应位于不同的方位。受地域、地形等条件限制时，覆土油罐区和四、五级石油库的储罐区可只设1处车辆出入口。储罐区的车辆出入口宜直接通向库外道路，也可通向行政管理区或公路装卸区。 4 行政管理区、公路装卸区应设直接通往库外道路的车辆出入口。 | GB50074-2014 5.2.11 | √ | 依托原有库外道路和车辆出入口。 |
| 4 | 竖向布置 |  |  |  |
|  | 石油库场地设计标高，应符合下列规定： 1 库区场地应避免洪水、潮水及内涝水的淹没。 2 对于受洪水、潮水及内涝水威胁的场地，当靠近江河、湖泊等地段时，库区场地的最低设计标高，应比设计频率计算水位高0.5m及以上；当在海岛、沿海地段或潮汐作用明显的河口段时，库区场地的最低设计标高，应比设计频率计算水位高1m及以上。当有波浪侵袭或壅水现象时，尚应加上最大波浪或壅水高度。 3 当有可靠的防洪排涝措施，且技术经济合理时，库区场地也可低于计算水位。 | GB50074-2014 5.3.1 | √ | 符合要求。 |
|  | 石油库的围墙设置，应符合下列规定： 1 石油库四周应设高度不低于2.5m的实体围墙。企业附属石油库与本企业毗邻一侧的围墙高度可不低于1.8m。 2 山区或丘陵地带的石油库，当四周均设实体围墙有困难时，可只在漏油可能流经的低洼处设实体围墙，在地势较高处可设置镀锌铁丝网等非实体围墙。 3 石油库临海、邻水侧的围墙，其1m高度以上可为铁栅栏围墙。 4 行政管理区与储罐区、易燃和可燃液体装卸区之间应设围墙。当采用非实体围墙时，围墙下部0.5m高度以下范围内应为实体墙。 5 围墙不得采用燃烧材料建造。围墙实体部分的下部不应留有孔洞(集中排水口除外)。 | GB50074-2014 5.3.3 | √ | 油库周边设有高2.5m的实体围墙。 |

检查结果：本检查表共检查20项，均符合要求。

- F3.2.2外部安全防护距离

依据GB/T37243-2019第4.1、4.3、4.4条规定：“本标准4.2及4.3规定以外的危险化学品生产装置和储存设施的外部安全防护距离应满足相关标准规范的距离要求。”，因此本报告依据《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）、《石油库设计规范》GB50074-2014等的规定要求进行了检查评价，检查评价结果为本项目评价范围涉及的北侧储罐组（汽油和变性乙醇）与周边相邻企业、设施的安全距离符合要求，即本项目的外部安全防护距离满足相关标准规范的距离要求。具体检查评价结果详见表2.4.2-1、F3.2.1-1。

- F3.3浮盘及密封评价单元

- F3.3.1预先危险性分析

本单元涉及的储存设备设施为北侧储罐组内储罐等，储存过程属于动态操作过程，在操作过程中需要根据作业过程的具体要求和变化对过程进行调整控制，可变因素较多，员工的操作行为对其安全的影响较大，在同类企业中发生事故的案例也较多，所以需要严格管理和控制。本单元预先危险性分析过程及预测事故发生的可能性及预测的事故后果的严重程度见表F3.3.1-1。

表F3.3.1-1   预先危险性分析汇总表

| 序号 | 危险源部位 | 潜在事故 | 形成事故的原因 | 可能性等级 | 严重度等级 | 安全对策措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北侧储罐组 | 火灾爆炸 | 1、储罐、管道物料溢出或泄漏，法兰密封失效，漏出的物料遇点火源引发火灾。 2、发油管线物料调和比例故障，管线、输送泵、阀门、仪表及各种附件之间的连接部位的密封件因老化、磨损，导致油品泄露引发事故。 3、液体物料接触明火或高温等点火源。 4、未按火灾爆炸危险环境选择相应的防爆电气设备。 5、未进行静电接地。 6、未按规定时间静止稳定就取样、检尺。 7、装卸油作业时内浮顶油罐的浮顶若卡盘，浮顶升降受阻，空气就会随着通气孔进入罐中，若混合达到爆炸极限，遇液体与罐体产生的静电，就会发生火灾爆炸。 8、自动控制系统检测仪表失灵或不准确，上传信号与实际数值出现偏差，操作件失灵或仪表空气压力不足，造成操作机构失灵，或者变送信号线屏蔽不好，产生感应信号等引起误动作，引发事故。 9、检修作业过程中，油气浓度超标而进行动火作业。 | D | Ⅲ | 1、储罐制造要选用合格材料，并把好制造安装质量关。 2、储罐在使用前应充水试验。 3、对储罐上液位计应按时检测调试，保证其测量显示准确。 4、在储罐进口管线上安装紧急切断阀并与液位连锁。 5、储罐应安装液位、温度报警系统，并定期检测。 6、保证内浮顶罐浮盘升降自如，不能发生卡盘现象。 7、罐区安装可燃气体报警系统，并定期检测。 8、采用防腐涂层等有效防腐蚀措施。 9、储存物料前检测密封的有效性，发现问题及时解决。 10、动火作业前，清洗彻底，并对油气浓度进行检测。 11、控制与消除火源： 1)电气、仪表设备按防爆等级的分级、分组进行选型。 2)严禁烟火，严禁携带火种进入。 3)动火前必须办理严格的动火手续，并采取有效防范措施。 4)按规定要求采取防静电措施，安装避雷装置。 5)清理储罐周围含油杂物。 |
| 2 | 北侧储罐组 | 中毒窒息 | 1.储罐检修，清理通风不良，进入前未实施气体检测，置换气体错误。 2.物料泄漏、挥发产生有毒气体蒸气环境。 3.人员无防护用品或防护用品使用不当。 | D | Ⅱ～Ⅲ | 1.储罐制造和管线安装要选用合格材料，把好制造安装质量关。 2.规定严格的进罐程序并落实，采取措施有效，未经许可人员不得进入。 3.配备个人防护用品并正确使用。 |
| 3 | 油品管道 | 物理爆炸 | 管道腐蚀、制造缺陷、安全装置失效、操作不当，压力超过管道承受能力 | D | Ⅲ | 1.选择合适材质，合理确定设计压力，按规范设计、施工。 2.设安全阀等泄压措施。 |
| 4 | 北侧储罐组 | 高处坠落 | 1.储罐盘梯护栏破损、人员失误、盘梯操作处滑、强风登高。 2.盘梯、护栏状态差、腐蚀破损，人员站立或操作处油污、积水、积雪、冰冻，人员失误，恶劣天气登高。 3、进出防火堤处未设置有效的台阶和护栏。 | D | Ⅱ～Ⅲ | 1.设置有效的梯子（台阶）、平台和护栏。 2.楼梯与操作台采用防积水、防滑的栅格结构。 3.采用防腐涂层等防腐措施。 4.定期检查修理盘梯、护栏，及时清理油污积水、积雪、冰冻，恶劣天气禁止登高作业。 |
| 5 | 北侧储罐组 | 物体打击 | 罐壁、罐顶设备脱落，罐顶作业人员工具掉落。 | E | Ⅱ～Ⅲ | 1.高处设备采用可靠的连接方式。 2.定期检修罐壁、罐顶设备，罐顶作业人员使用工具袋。 |
| 6 | 电气仪表 | 触电 | 储存、装卸过程中使用的仪表、输送泵、电机及设备检修时等所用电气设备无保护接零、保护接地或失效、电器线路绝缘老化损坏、误操作等，可能发生触电事故。 | D | Ⅱ～Ⅲ | 1．电气绝缘等级要与使用电压、环境条件相符，并定期检查、检测、维护、维修、保持完好状态。 2．采用遮拦、护罩、箱匣等防护措施，防止人体接触带电体。 3．架空线、所有电气设备及其检修作业要有安全距离。 4．严格按标准要求对电气设备做好保护性接地和接零。 5．金属容器或有限空间内作业，宜用12V电气设备，并有监护。 6．根据作业场所特点正确选择手持电动工具，确保安全可靠。 7．建立、健全并严格执行电气安全规章制度和电气操作规程。 8．对防雷措施进行定期检查、检测，保持完好、可靠状态。 |
| 7 | 电气仪表 | 火灾 | 设备和线路产品质量不良、施工不当、绝缘损坏、长期过负荷、短路、过电压、接地故障、接触不良。 雷电侵入供电系统电气设备 防雷设施失效。 | D | Ⅲ | 1.设置可靠的过负荷、短路保护装置； 2.注意外界火源的隔离与防护； 3.对设备完好情况定期检查、维修； 4.定期做预防性试验并试验合格。 5.防雷设施按规范设计、施工； 6.接地电阻值定期检测； 7.定期做好避雷器的预防性试验，并试验合格。 |
| 8 | 北侧储罐组 | 雷击 | 建筑物及设备管道防雷装置及接地措施不当或失效，接地电阻值不符合规范要求，雷击时可能要求建构筑物和设备损坏，人员伤亡。 | D | Ⅱ～Ⅲ | 1．防雷设施按规范设计、施工； 2.接地电阻值定期检测。 |

通过预先危险性分析，本项目浮盘及密封单元涉及的储存设备设施固有的火灾爆炸、物理爆炸、电气火灾事故的危险等级为Ⅲ级（危险的），发生的可能性等级为D级（不大发生）；中毒窒息、高处坠落、触电、雷击事故的危险等级为Ⅱ~Ⅲ级（临界的或危险的），发生的可能性等级为D级（不大发生）；物体打击事故的危险等级为Ⅱ~Ⅲ级（临界的或危险的），发生的可能性等级为E级（几乎不发生）。

由于本单元是动态操作，所以事故发生的可能性较高，这就需要在作业中完善各项安全技术对策措施，提高设备设施的本质安全程度，在作业中对本单元作业过程应严格控制和管理。

- F3.3.2安全检查表法

依据相关法规、标准和提供的《可研报告》编制本单元安全检查表，检查内容和结果详见表F3.3.2-1。

表F3.3.2-1   浮盘及密封单元检查表

| 序号 | 检查项目及内容 | 依据标准 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浮盘及密封 |  |  |  |
|  | ##### 内浮顶储罐的内浮顶选用，应符合下列规定： ##### 1、内浮顶应采用金属内浮顶，且不得采用浅盘式或敞口隔舱式内浮顶。 ##### 2、储存Ⅰ、Ⅱ级毒性液体的内浮顶储罐和直径大于40m的储存甲B、乙A类液体的内浮顶储罐，不得采用用易熔材料制作的内浮顶。 ##### 3、直径大于48m的内浮顶储罐，应选用钢制单盘式或双盘式内浮顶。 | ##### GB50074-2014 ##### 6.1.7 | ##### √ | ##### 罐区内浮顶储罐直径最大为23.7m，采用全接液式不锈钢双盘式浮顶。 |
|  | ##### 内浮顶及其附件所选用的材料应与内存储液相适应。 | ##### GB50341-2014 9.1.3 | ##### √ | ##### 采用全接液式不锈钢双盘式浮顶。 |
|  | ##### 内浮顶外边缘板、浮顶支柱及浮顶上的所有开口接管应至少高出液面150mm。 | ##### GB50341-2014 9.1.4 | ##### ∽ | ##### 提示设计。 |
|  | ##### 内浮顶上的所有金属件均应互相电气连通，并通过罐壁与罐外部接地件相连。静电导出线通过环形密封区与罐壁相连时，不得少于4组；静电导出线与固定顶相连时，不得少于2组，且应均匀分布。静电导线应采用不小于25mm2的软铜电缆线，但对于装配式内浮顶油罐，可采用不小于5mm2的整极不锈钢钢丝绳。选择导线时应考虑强度，挠性、电阻，耐腐蚀性、连接的可靠性以及使用寿命。 | ##### GB50341-2014 9.1.5 | ##### ∽ | ##### 提示设计。 |
|  | ##### 内浮顶的没计浮力不应小于自重的2倍。 | ##### GB50341-2014 9.1.8 | ##### ∽ | ##### 提示设计。 |
|  | ##### 支柱、导向装置等穿过内浮顶时，应加设密封。 | ##### GB50341-2014 9.1.9 | ##### ∽ | ##### 提示设计。 |
|  | ##### 内浮顶外缘与罐壁的环形间隙处应设置密封装置。密封装置应能补偿±100mm环向间隙尺寸偏差，且具有良好的密封性能；罐壁内表面应清除可能会损伤密封或影响浮顶升降的凸起物。 | ##### GB50341-2014 9.5.1 | ##### √ | ##### 内浮盘周边密封采用全接触全补偿高效密封。 |
|  | ##### 装配式内浮顶上在有相对摩擦运动的两零件中，至少应有一个零件采用摩擦时不产生火花的材料制作。 | ##### SH/T3194-2017 4.10 | ##### ∽ | ##### 提示设计。 |
|  | ##### 装配式内浮顶的零部件均应能从罐壁人孔进入罐内进行组装。 | ##### SH/T3194-2017 ##### 4.11 | ##### √ | ##### 设计已明示。 |
|  | ##### 装配式内浮顶应能在操作的最高液位和最低液位之间无阻碍地正常运行，不得和罐内的附件相碰，不应对储罐及附件造成损伤。 | ##### SH/T3194-2017 ##### 4.12 | ##### ∽ | ##### 提示设计。 |
|  | ##### 装配式内浮顶可附设浮动抽油装置和罐下采样器。 | ##### SH/T3194-2017 ##### 4.14 | ##### √ | ##### 罐底增加自动取样器。 |
|  | ##### 用户要求时，可在一次密封上部增加二次密封，二次密封宜采用弹性材料制成的舌型密封。 | ##### SH/T3194-2017 ##### 7.9.7 | ##### √ | ##### 采用囊式密封和舌型刮板二次密封。 |
|  | ##### 装配式内浮顶附件的所有可移动盖板（内浮顶人孔、自动通气阀的盖板等）均应将可移动部分与内浮顶进行电气连接。 | ##### SH/T3194-2017 ##### 7.10.3 | ##### ∽ | ##### 提示设计。 |
| 2 | 储罐防腐 |  |  |  |
|  | ##### 当储罐金属腐蚀等级或防腐蚀涂料的耐腐蚀性能不能确定时，防腐蚀方案可通过试验确定。 | GB/T50393-2017 4.1.3 | ##### √ | ##### 设计已明示。 |
|  | ##### 介质为可燃易爆且在操作过程中易产生静电荷累积，在没有导静电措施时，与介质接触部位的防腐蚀涂层应采用表面电阻率为1×108～1×1011的浅色非碳系导静电型防腐蚀涂料。 | GB/T50393-2017 ##### 4.1.6 | ##### √ | ##### 采用非碳系浅色环氧导静电防腐蚀涂料。 |
|  | ##### 储罐底板外表面防腐蚀方案应符台表4.2.8的规定。 | GB/T50393-2017 ##### 4.2.8 | ##### √ | ##### 设计已明示。 |
|  | ##### 罐底扳边缘防护结构应能有效防水，并应能抵抗储罐底扳边缘与基础的变形不协调。 | GB/T50393-2017 4.4.2 | ##### √ | ##### 采用防水弹性胶泥和贴附玻璃布的防腐方式。 |
|  | ##### 排水斜坡斜度应大于1:10。 | GB/T50393-2017 ##### 4.4.3 | ##### ∽ | ##### 提示设计。 |
|  | ##### 边缘底板防护材料应符合下列规定： ##### 1在高温和低温环境时应保持良好的防水、防紫外线，高粘接性、防腐蚀性能、耐候性、弹性和密封性能； ##### 2使用温度范围内应能有效地阻止水、氧、微生物及腐蚀介质进入储罐底部边缘板与混凝土基础之间的缝隙。不渗透、不泄漏，并能长期保持密封性能； ##### 3使用温度范围内应避免老化、固化产生的开裂、泄漏等造成的防水失效； ##### 4应符合安全环保规定。 | GB/T50393-2017 ##### 4.4.4 | ##### ∽ | ##### 提示设计。 |

检查结果：本检查表共检查19项，其中9项提示设计，其余符合要求。

- F3.4安全隐患评价单元

依据相关法规、标准和提供的《可研报告》编制本单元安全检查表，检查内容和结果详见表F3.4-1。

表F3.4-1   安全隐患单元检查表

| 序号 | 检查项目及内容 | 依据标准 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ##### 仪表 |  |  |  |
|  | ##### 容量大于100m3的储罐应设液位测量远传仪表，并应符合下列规定： ##### 1 液位连续测量信号应采用模拟信号或通信方式接入自动控制系统。 ##### 2 应在自动控制系统中设高、低液位报警。 ##### 3 储罐高液位报警的设定高度应符合现行行业标准《石油化工储运系统罐区设计规范》SH/T 3007的有关规定。 ##### 4 储罐低液位报警的设定高度应满足泵不发生汽蚀的要求，外浮顶储罐和内浮顶储罐的低液位报警设定高度(距罐底板)宜高于浮顶落底高度0.2m及以上。 | ##### GB50074-2014 ##### 15.1.1 | √ | ##### 磁致伸缩液位计进行同类型更换，并加装具有温度补偿功能的伺服液位计。 |
|  | ##### 用于储罐高高、低低液位报警信号的液位测量仪表应采用单独的液位连续测量仪表或液位开关，并应在自动控制系统中设置报警及联锁。 | ##### GB50074-2014 ##### 15.1.4 | √ | ##### 储罐设有高高、低低液位报警及联锁。 |
|  | ##### 自动控制系统的室外仪表电缆敷设，应符合下列规定： ##### 1 在生产区敷设的仪表电缆宜采用电缆沟、电缆保护管、直埋等地下敷设方式。采用电缆沟时，电缆沟应充沙填实。 ##### 2 生产区局部地段确需在地面敷设的电缆，应采用镀锌钢保护管或带盖板的全封闭金属电缆槽等方式敷设。 ##### 3 非生产区的仪表电缆可采用带盖板的全封闭金属电缆槽在地面以上敷设。 | ##### GB50074-2014 ##### 15.1.13 | ##### ∽ | ##### 提示设计。 |
| 2 | ##### 给排水 |  |  |  |
|  | ##### 石油库的水源应就近选用地下水、地表水或城镇自来水。水源的水质应分别符合生活用水、生产用水和消防用水的水质标准。企业附属石油库的给水，应由该企业统一考虑。石油库选用城镇自来水做水源时，水管进入石油库处的压力不应低于0.12MPa。 | ##### GB50074-2014 ##### 13.1.1 | ##### √ | 油库供水水源由市政管网提供，地下水做为备用水源。 |
| 3 | ##### 消防 |  |  |  |
|  | ##### 容量大于500m3的水溶性液体地上立式储罐和容量大于1000m3的其他甲B、乙、丙A类易燃、可燃液体地上立式储罐，应采用固定式泡沫灭火系统。 | ##### GB50074-2014 ##### 12.1.4.1 | ##### √ | ##### 罐区设固定式泡沫灭火系统。 |
|  | ##### 固定顶储罐、内浮顶储罐应选用立式泡沫产生器。 | GB50151-2021 3.6.1.1 | √ | ##### 更换立式泡沫产生器。 |
|  | ##### 钢制单盘式、双盘式内浮顶储罐的泡沫堰板设置、单个泡沫产生器保护周长及泡沫混合液供给强度与连续供给时间，应符合下列规定： ##### 1 泡沫堰板距离罐壁不应小于0.55m，其高度不应小于0.5m； ##### 2 单个泡沫产生器保护周长不应大于24m； ##### 3 非水溶性液体及加醇汽油的泡沫混合液供给强度不应小12.5L/（min·m2），水溶性液体的泡沫混合液供给强度不应小于本标准第4.2.2条第3款规定的1.5倍； ##### 4 泡沫混合液连续供给时间不应小于60min。 | GB50151-2021 4.4.2 | ##### √ | ##### 本项目仅涉及更换泡沫产生器。 |
|  | ##### 钢制单盘式、双盘式内浮顶储罐、按固定顶储罐对待的水溶性液体内浮顶储罐，其泡沫释放口处应设置泡沫缓释罩。 | GB50151-2021 4.4.4 | ##### ∽ | ##### 提示设计。 |
| 4 | ##### 电气 |  |  |  |
|  | ##### 石油库主要生产作业场所的配电电缆应采用铜芯电缆，并应采用直埋或电缆沟充砂敷设，局部地段确需在地面敷设的电缆应采用阻燃电缆。 | ##### GB50074-2014 ##### 14.1.5 | ##### √ | ##### 设计已明示。 |
|  | ##### 电缆不得与易燃和可燃液体管道、热力管道同沟敷设。 | ##### GB50074-2014 ##### 14.1.6 | ##### ∽ | ##### 提示设计。 |
|  | 石油库内易燃液体设备、设施爆炸危险区域的等级及电气设备选型，应按现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB 50058执行，其爆炸危险区域划分应符合本规范附录B的规定。 | ##### GB50074-2014 ##### 14.1.7 | ##### ∽ | ##### 提示设计。 |
|  | ##### 敷设电气线路的沟道、电缆桥架或导管，所穿过的不同区域之间墙或楼板处的孔洞应采用非燃性材料严密堵塞。 | ##### GB50058-2014 ##### 5.4.3.2 | ##### √ | ##### 设计已明示。 |
|  | ##### 配电线路应装设短路保护和过负荷保护。 | GB50054-2011 6.1.1 | ##### ∽ | ##### 提示设计。 |
| 5 | ##### 阴极保护 |  |  |  |
|  | ##### 阴极保护应符合下列规定： ##### 1储罐内壁需采用阴极保护时，宜采用牺牲阳极保护； ##### 2储罐罐底外壁宜采用外加电流阴极保护； ##### 3多座储罐联合阴极保护或储罐与埋地管道联合阴极保护时，宜采用外加电流阴极保护； ##### 4内径大干或等于30m的储罐宜设置独立的阴极保护系统； ##### 5内径小于30m的储罐可采用联合阴极保护，每座储罐均宜安装可调节保护电流大小的装置或设施； ##### 6被保护的储罐可根据需要设置绝缘装置，储罐底板采用近阳极外加电流保护时，储罐可不与连接管道电绝缘； ##### 7阴极保护用材料、设备及计算还应符合本标准附录D的规定。 | GB/T50393-2017 4.5.1 | √ | ##### 采用恒电位仪阴极保护。 |
|  | ##### 采用外加电流阴极保护时，新建阴极保护系统应避免干扰已建阴极保护系统运行和对邻近构筑物产生杂散电流干扰。 | GB/T50393-2017 4.5.14 | ##### ∽ | ##### 提示设计。 |
|  | ##### 外加电流阴极保护电源设备可选用恒电位仪或整流器。在爆炸危险环境内使用的电气设备应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058的规定。电源设备直流输出电压不宜超过50V，输出电流宜留有30%～50%裕量。 | GB/T50393-2017 4.5.16 | √ | ##### 采用40V恒电位仪阴极保护。 |
|  | ##### 阴极保护系统应设置测试设施，并应符合下列规定： ##### 1罐底中心点应埋设参比电极，罐底其他位置应根据储罐直径大小埋设参比电极； ##### 2参比电极的位置应靠近罐底板，并远离阳极，不得接触阳极。 ##### 3参比电极宜采用长效硫酸铜电极和锌参比电极的双电极； ##### 4罐周应设1个～4个测试装置。 | GB/T50393-2017 4.5.17 | √ | ##### 依托原有设施。 |

检查结果：本检查表共检查17项，其中6项提示设计，其余符合要求。

- F3.5施工过程评价单元

本单元涉及的施工作业主要涉及北侧储罐组，施工过程属于动态操作过程，在操作过程中需要根据施工过程的具体要求和变化对过程进行调整控制，可变因素较多，施工作业人员的操作行为对其安全的影响较大，在同类企业中发生事故的案例也较多，所以需要严格管理和控制。本单元预先危险性分析过程及预测事故发生的可能性及预测的事故后果的严重程度见表F3.5-1。

表F3.5-1   预先危险性分析汇总表

| 序号 | 危险源部位 | 潜在事故 | 形成事故的原因 | 可能性等级 | 严重度等级 | 安全对策措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北侧储罐组施工作业区 | 火灾爆炸 | 1、浮盘在制造、安装过程中可能存在质量缺陷，安装过程中质量缺陷、法兰连接处密封垫及机械密封选型不当，在运行时造成设备、容器破坏，可能造成物料泄漏，引发火灾、爆炸事故。 2、施工时如需要动火，动火点距正在运行的装置较近，动火时易造成火灾、事故。 3、施工车辆运输、设备吊装、安装等，可能碰坏正在运行的设备、管道，引起泄漏，引发火灾、爆炸事故。 4、施工前未制定相应的方案，未进行相应的隔绝和置换合格，在检修过程中发生火灾、爆炸事故。 5、施工人员工具不按规定使用而造成高处落物损坏管道造成泄漏等，施工作业时安全措施不完善、违规使用电焊或误将管道拆（割）开，液体喷出引起着火。 6、动火作业时未严格执行作业票证制度，未对设备进行清洗、隔离、置换、并分析合格进行动火作业。 7、违章使用明火，没有严格认真执行安全工作规程。 8、消防设施不完备或不能正常使用。 9、违章安装电气设备，私拉乱接线路致使电气线路发生短路、产生火花，引燃可燃物。 10、未制定安全作业规程，安全管理不到位。 | D | Ⅲ | 1、浮盘制造要选用合格材料，并把好制造安装质量关。 2、严格要求并控制设备管道的材质和制作、安装质量，设备、管线制造和安装单位必须由有资质的单位承担。 3、工程监理部门切实管理。 4、设备及电气按规范和标准安装，静电接地系统严格检验使其在安全工作范围，保证完好状态。 5、保证内浮顶罐浮盘升降自如，不能发生卡盘现象。 6、储存物料前检测密封的有效性，发现问题及时解决。 7、动火作业前，清洗彻底，并对油气浓度进行检测。 8、杜绝“三违”（违章作业、违章指挥、违反劳纪），严格按照操作规程作业。 9、检修时做好隔离、清洗置换、通风，动火等作业必须在严格监护下进行。 10、按要求配备灭火设施和灭火器材，定期检查消防设施和消防系统。 11、控制与消除火源： 1)电气、仪表设备按防爆等级的分级、分组进行选型。 2)严禁烟火，严禁携带火种进入。 3)动火前必须办理严格的动火手续，并采取有效防范措施。 4)按规定要求采取防静电措施，安装避雷装置。 5)清理储罐周围含油杂物。 |
| 2 | 北侧储罐组施工作业区 | 中毒窒息 | 1.施工前，清理通风不良，进入前未实施气体检测，置换气体错误，未采取有效的隔绝措施。 2. 缺乏泄漏物料的危险、有害特性及其应急预防方法的知识。 3.人员无防护用品或防护用品使用不当。 4. 在有毒或缺氧、窒息场所作业时无人监护。 | D | Ⅱ～Ⅲ | 1.浮盘制造和管线安装要选用合格材料，把好制造安装质量关。 2. 教育、培训施工人员掌握有关油品的危害，预防中毒、窒息的方法及其急救法。 3.施工时应与其他设备或管道隔断，彻底清洗干净，并检测有毒有害物质浓度、含氧量（18%～22%），合格后方可作业；作业时，穿戴劳动防护用品，有人监护并有抢救后备措施。 4.规定严格的进罐程序并落实，采取措施有效，未经许可人员不得进入。 5.配备个人防护用品并正确使用。 6.进入容器作业必须设有专人监护，保持良好的通风。 |
| 3 | 北侧储罐组登高施工作业区 | 高处坠落 | 1、梯子无防滑措施，或强度不够、固定不牢造成跌落。 2、高处作业时防护用品使用不当，造成滑跌坠落。 3、高处作业面下无防护措施如使用安全带或设置安全网等。 4、在大风、暴雨、雷电、霜冻、积雪条件下登高作业，不慎跌落。 5、吸入有毒、有害气体或氧气不足、身体不适造成跌落。 6、违章作业、违章指挥、违反劳动纪律。 | D | Ⅱ～Ⅲ | 1、登高作业人员必须在身心健康状态下登高作业，必须严格执行“十不登高”。 2、登高作业人员必须穿戴防滑鞋、紧身工作服、安全帽，系好安全带。 3、按规定设置楼梯、护栏。 4、安全带、安全网、栏杆、护栏、平台要定期检查确保完好。 5、坚决杜绝登高作业中的“三违”。 |
| 4 | 北侧储罐组施工作业区 | 物体打击 | 1.高处有未被固定的物体被碰撞或风吹等坠落。 2.工具、器具等上下抛掷。 3.起重吊装作业，因捆扎不牢或有浮物，或吊具强度不够或斜吊斜拉致使物体倾斜。 4.施工时工具未握牢脱手或作业场所空间不足，碰撞到其它物体造成工具飞出等。 5.施工过程中由于作业人员防护不当，如没有佩戴安全帽等，有被高处掉落物体击中的危险。 | E | Ⅱ～Ⅲ | 1.高处需要的对象必须合理摆放并固定牢靠。 2.保证检修作业场所、吊装场所有足够的空间。 3.严禁上下抛接检修工具、螺栓等对象。 4.设立警示标志。 5.加强对员工的安全意识教育，杜绝“三违”。 6.加强防止物体打击的检查和安全管理工作。 7.为施工人员配发劳动防护用品，教育其正确穿戴和使用，杜绝违章。 |
| 5 | 北侧储罐组施工作业区 | 机械伤害 | 1.安全操作规程不健全,违章作业； 2.施工设备安全防护罩缺失； 3.联锁装置失效。 | C | Ⅱ | 1.定期检查施工设备安全防护罩，确保完好； 2.建立健全安全操作规程，各项安全管理制度； 3.加强对员工的安全教育和规章制度的培训； 4.定期对安全连锁装置进行检查和试验，保证正常。 |
| 6 | 北侧储罐组施工作业区电气设备 | 触电 | 1.施工电工不按规定穿戴劳动保护用品。 2.脚手架与户外高压线距离太近，不设置防护网；配电箱等机电设备的电气开关无防雨、防潮设施；电气设备不按规定接地或接零，没有安装漏电保护装置。 3.电气设备、电气材料不符合规范要求，绝缘破损漏电；乱拉乱接临时线，或施工现场电线架设不规范、拖地等，线路与金属物接触、车压等绝缘破损漏电。 4.配电箱不装门、锁，配电箱出线混乱，用铜线做保险丝，并一闸控制多机等。 | D | Ⅱ～Ⅲ | 1.加强劳动保护用品的使用管理和用电知识的宣传教育； 2.在潮湿、粉尘或有爆炸危险气体的施工现场要分别使用密闭式和防爆型电气设备； 3.经常开展电气安全检查工作，对电线老化或绝缘降低的机电设备进行更换和维修； 4.电箱门要装锁，保持内部线路整齐，按规定配置保险丝，严格一机一箱一闸一漏配置； 5.根据不同的施工环境正确选择和使用安全电压； 6.电动机械设备按规定接地接零； 7.手持电动工具应增设漏电保护装置； 8.施工现场应按规范要求高度搭建机械设备，并安装相应的防雷装置。 |
| 7 | 罐区道路 | 车辆伤害 | 1、车辆有故障（如刹车、阻火器不灵、无效等）； 2、车速过快； 3、道旁管线、管架桥无防撞设施和标志； 4、路面不好（如路面有陷坑、障碍物、冰雪等）； 5、超载驾驶； 6、装载过多，风雨影响等造成视线不清； 7、缺少行车安全警示标志、限速标志和道路指示标志； 8、驾驶员违章驾驶。 | C | Ⅱ | 1、增设交通标志（特别是限速行驶标志）； 2、保持路面状态良好； 3、驾驶员遵守交通规则，道路行驶不违章； 4、加强驾驶员的教育、培训和管理（如要求行驶时不吸烟、不谈话、不疲劳驾驶、不酒后驾驶、不激情驾驶，行驶时注意观察、集中注意力等）； 5、车辆无故障，保持完好状态； 6、车辆不超载、不超速行驶； 7、设立机动车辆行车路线标志； 8、驾驶员应持证驾驶。 |
| 8 | 北侧储罐组施工作业区 | 起重伤害 | 1.在大风、大雨、大雪等恶劣天气吊装作业； 2.履带吊、汽车吊未进行检测、检验，带病运行； 3.起吊绳、索、扣等装置质量不符合要求； 4.起重物超过起重机工作载荷； 5.起重物运行途中碰到障碍物； 6.起重机械位于坑或基础不牢的地点进行起吊作业，支撑架未能伸展，未能支撑于牢固的地面，导致起重机械倾覆； 7.指挥失误或无安装资质人员操作；无吊装安全措施或人员违章作业； 8.两台起重工联合作业时，起吊不协调。 | E | Ⅱ～Ⅲ | 1.吊装施工不得安排在大风季节进行； 2.吊装之前必须制定技术安全措施，并向操作人员贯彻后方能进行吊装作业； 3.履带吊、汽车吊、牵引钢丝绳等设备、设施必须经过具备资质的检验、检测单位检验、检测合格后方可投入运行作业； 4.安装工程必须由具有相应资质的安装单位实施工程安装； 5.起重机械必须支撑于坚硬的地面，应稳定可靠；起吊和指挥应严格执行安全操作规程； 6.施工监理单位应认真监督施工承包单位严格按合同要求和设计图纸、规范标准施工； 7.起重机协调作业时，必须设专人统一指挥，两台起重机升降速度应保持一致，起吊物件的重量不能超过允许最大重量的80%。 |

通过预先危险性分析，本项目施工过程单元固有的火灾爆炸事故的危险等级为Ⅲ级（危险的），发生的可能性等级为D级（不大发生）；中毒窒息、高处坠落、触电事故的危险等级为Ⅱ~Ⅲ级（临界的或危险的），发生的可能性等级为D级（不大发生）；物体打击、起重伤害事故的危险等级为Ⅱ~Ⅲ级（临界的或危险的），发生的可能性等级为E级（几乎不发生）；机械伤害、车辆伤害事故的危险等级为Ⅱ级（临界的），发生的可能性等级为C级（适度发生）。

由于本单元是动态操作，所以事故发生的可能性较高，这就需要在作业中完善各项安全技术对策措施，提高设备设施的本质安全程度，在施工过程中对本单元作业过程应严格控制和管理。

- F3.6固有危险程度分析

- F3.6.1建设项目中具有爆炸性、可燃性、毒性、腐蚀性的化学品数量、浓度（含量）、状态和所在的作业场所及其状况（温度、压力）定量分析

本项目涉及的生产过程为油品储运工艺过程，涉及的危险化学品包括汽油。

汽油是易燃液体，具有爆炸性、可燃性，并具有一定的毒性，不具有腐蚀性。

本项目涉及的具有爆炸性、可燃性、毒性的化学品的数量、浓度、状态及其状况详见表F3.6.1-1。

表F3.6.1-1   储存装置爆炸性、可燃性、毒性的化学品

数量、浓度、状态及其状况汇总表

| 危险源名称 | 存储物质 | 储罐（个） | 储罐 容积（m3） | 温度（℃） | 压力（Mpa） | 防火堤面积（m2） | 附属管道内径（mm） | 出口管道工作流量（Kg/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TG-101 | 汽油 | 1 | 5000 | 常温 | 常压 | 1225 | 300 | 18.2 |
| TG-102 | 汽油 | 1 | 5000 | 常温 | 常压 | 1089 | 300 | 18.2 |
| TG-103 | 汽油 | 1 | 3000 | 常温 | 常压 | 1089 | 250 | 18.2 |
| TG-104 | 汽油 | 1 | 3000 | 常温 | 常压 | 990 | 250 | 18.2 |
| TG-106 | 汽油 | 1 | 2000 | 常温 | 常压 | 780 | 200 | 18.2 |

- F3.6.2定性分析建设项目固有危险程度

- F3.6.2.1作业条件危险性评价（LEC）

根据本项目的特点，确定评价单元为：北侧储罐组储存作业、施工过程等单元。

1、作业条件危险性评价法的计算过程

以北侧储罐组储存作业单元为例说明LEC法的取值及计算过程。

1）事故发生的可能性L：在油品储运工艺过程中，由于物质为汽油等易燃液体，遇到点火源可能发生火灾、爆炸事故，但在安全设施完备、严禁烟火、严格按规程作业时一般不会发生事故，故属“可能性小，完全意外”，故其分值L＝1；

2）暴露于危险环境的频繁程度E：员工偶然接形成爆炸性气体环境，故取E＝3；

3）发生事故产生的后果C：发生火灾、爆炸事故，可能造成人员死亡或重大的财产损失，故取C＝15；

则D＝L×E×C＝1×3×15＝45，属“一般危险”范围。

各单元计算结果及等级划分见表F3.6.2.1-1。

表F3.6.2.1-1　  各作业单元危险评价表

| 序号 | 评价单元 | 危险源及潜在危险 | D＝L×E×C |  |  |  | 危险等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | L | E | C | D |  |
| 1 | 储存作业 | 火灾、爆炸 | 1 | 3 | 15 | 45 | 一般危险 |
|  |  | 中毒、窒息 | 1 | 1 | 7 | 7 | 稍有危险 |
|  |  | 高处坠落 | 1 | 1 | 15 | 15 | 稍有危险 |
|  |  | 雷击、触电 | 1 | 1 | 15 | 15 | 稍有危险 |
| 2 | 施工过程 | 火灾、爆炸 | 1 | 3 | 15 | 45 | 一般危险 |
|  |  | 车辆伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 一般危险 |
|  |  | 中毒、窒息 | 1 | 1 | 7 | 7 | 稍有危险 |
|  |  | 机械伤害 | 1 | 2 | 7 | 14 | 稍有危险 |
|  |  | 高处坠落 | 1 | 1 | 15 | 15 | 稍有危险 |
|  |  | 触电 | 1 | 1 | 15 | 15 | 稍有危险 |

2、作业条件危险性评价法的计算结果

由表F3.6.2.1-1的评价结果可以看出，本项目的作业条件相对比较安全。

在选定的2个单元中可能出现的最严重的潜在危险是火灾、爆炸和车辆伤害，危险等级均为一般危险，其余的潜在危险的危险等级均为稍有危险，作业条件相对安全。

3、单元小结

根据上述计算结果分析，本项目运行过程、施工过程中，应重点加强对储罐区的危险物质的严格控制，注重日常安全管理和施工安全管理，加强输送易燃液体管线、储存危险物质容器和施工设备的安全管理；其次要建立健全完善的安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程并确保其贯彻落实；要认真抓好操作及管理人员的安全知识和操作技能的培训，确保人员具有与油库技术水平、施工水平相适应的技术素质和安全素质；并且注意加强对人员的管理、严禁火源、禁打手机等，保证安全作业；在施工、检维修作业过程中严格执行各项施工、检维修作业的相关管理制度和动火作业审批及现场管理制度。

- F3.6.2.2危险度评价

1、危险度评价法的计算结果

本节采用危险度评价法对危险性较大的北侧储罐组定性分析其固有危险程度，分析结果见表F3.6.2.2-1。

表F3.6.2.2-1   固有危险程度评价表

| 项目 单元 |  | 主要危险物质 | 物质 评分 | 容量 评分 | 温度 评分 | 压力 评分 | 操作 评分 | 总分 | 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北侧储罐组 | 5000m3内浮顶储罐 | 汽油 | 5 | 10 | 0 | 0 | 2 | 17 | Ⅰ |
|  | 3000m3内浮顶储罐 | 汽油 | 5 | 10 | 0 | 0 | 2 | 17 | Ⅰ |
|  | 2000m3内浮顶储罐 | 汽油 | 5 | 10 | 0 | 0 | 2 | 17 | Ⅰ |

2、单元小结

经分析本项目涉及的设备设施的危险程度：

属于I级危险（高度危险）的设备设施为：北侧储罐组2000m3、3000m3、5000m3内浮顶储罐。

经以上分析，本项目涉及的设备设施的固有危险度为I级。

本项目应在设计、改造和生产使用过程中，对各危险目标配备完善的安全设施，在运行中应给与特别重视，制定详细的安全管理制度和安全操作规程，制订行之有效的应急救援预案，防止事故发生，保证安全生产。

- F3.6.3定量分析建设项目安全评价范围内和各个评价单元的固有危险程度

- F3.6.3.1定量评价爆炸性化学品的质量及相当于梯恩梯（TNT）的摩尔量

针对本项目涉及的北侧储罐组化学品数量情况定量计算其固有危险程度。

本项目涉及的具有爆炸性的主要化学品为：汽油蒸汽。在储存过程中如发生泄漏，与空气形成爆炸性混合物，遇到火源会发生火灾、爆炸事故。

本项目利用下述公式计算具有爆炸性的化学品质量及相当于TNT的摩尔量。

WTNT＝A×Wf×Qf÷QTNT

式中：A—蒸气云的TNT当量系数，取值范围为0.02%～14.9%，这个范围的中值是3％～4％，取4％。

WTNT—蒸气云的TNT当量，kg；

Wf—蒸气云中燃料的总质量，kg；

Qf—燃料的燃烧热，MJ/kg；

QTNT—TNT的爆炸热，4.12～4.69MJ/kg，取4.5MJ/kg。

计算过程如下：

1、2000m3汽油储罐

假设汽油储罐内充满最高爆炸上限为7.6%，汽油蒸汽相对于空气的密度按3.5计，空气密度按1.20kg/m3计，则储罐内达到爆炸上限的汽油蒸气质量为：

m=2000×1.2×3.5×7.6%=638.4kg

汽油的燃烧热为：43.687MJ/kg。

638.4kg汽油参与爆炸，则1座2000m3汽油储罐汽油蒸气的TNT当量：

WTNT=4%×638.4×43.687÷4.5≈247.9kg。

TNT的摩尔质量为227g/mol，则1座2000m3汽油储罐汽油蒸气相当于TNT的摩尔数为：

NTNT=247.9×103÷227=1092.07mol

2、3000m3汽油储罐

假设汽油储罐内充满最高爆炸上限为7.6%，汽油蒸汽相对于空气的密度按3.5计，空气密度按1.20kg/m3计，则储罐内达到爆炸上限的汽油蒸气质量为：

m=3000×1.2×3.5×7.6%=957.6kg

汽油的燃烧热为：43.687MJ/kg。

957.6kg汽油参与爆炸，则1座3000m3汽油储罐汽油蒸气的TNT当量：

WTNT=4%×957.6×43.687÷4.5≈371.86kg。

TNT的摩尔质量为227g/mol，则1座3000m3汽油储罐汽油蒸气相当于TNT的摩尔数为：

NTNT=371.86×103÷227≈1638.15mol

3、5000m3汽油储罐

假设汽油储罐内充满最高爆炸上限为7.6%，汽油蒸汽相对于空气的密度按3.5计，空气密度按1.20kg/m3计，则储罐内达到爆炸上限的汽油蒸气质量为：

m=5000×1.2×3.5×7.6%=1596kg

汽油的燃烧热为：43.687MJ/kg。

1596kg汽油参与爆炸，则1座5000m3汽油储罐汽油蒸气的TNT当量：

WTNT=4%×1596×43.687÷4.5≈619.77kg。

TNT的摩尔质量为227g/mol，则1座5000m3汽油储罐汽油蒸气相当于TNT的摩尔数为：

NTNT=619.77×103÷227=2730.26mol

具有爆炸性的化学品的质量及相当于梯恩梯（TNT）的摩尔量详见表F3.6.3.1-1。

表F3.6.3.1-1   爆炸性化学品质量、梯恩梯（TNT）摩尔量一览表

| 序号 | 位置 | 爆炸性 化学品 | 质量（kg） | 燃烧热（MJ/kg） | 相当于梯恩梯的质量（kg） | 相当于梯恩梯的摩尔量（mol） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2000m3汽油储罐 | 汽油 | 638.4 | 43.687 | 247.90 | 1092.07 |
| 2 | 3000m3汽油储罐 | 汽油 | 957.6 | 43.687 | 371.86 | 1638.15 |
| 3 | 5000m3汽油储罐 | 汽油 | 1596.0 | 43.687 | 619.77 | 2730.26 |

注：1molTNT＝227.13g，1kgTNT＝4500kJ。

- F3.6.3.2具有可燃性的化学品的质量及燃烧后放出的热量

本项目涉及的具有可燃性的主要化学品为：汽油，可燃性的化学品的质量及燃烧后放出的热量详见表F3.6.3.2-1。

表F3.6.3.2-1   可燃性化学品质量及燃烧后放出热量一览表

| 序号 | 位置 | 可燃性 化学品 | 密度103kg/m3 | 质量（kg） | 燃烧热（MJ/kg） | 燃烧后放出的热量(MJ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2000m3汽油储罐 | 汽油 | 0.77 | 1540×103 | 43.687 | 6.73×107 |
| 2 | 3000m3汽油储罐 | 汽油 | 0.77 | 2310×103 | 43.687 | 1.01×108 |
| 3 | 5000m3汽油储罐 | 汽油 | 0.77 | 3850×103 | 43.687 | 1.68×108 |

- F3.6.4风险程度的分析

- F3.6.4.1爆炸性、可燃性、毒性、腐蚀性的化学品泄漏的可能性

依据《危险化学品目录》和《化学品分类和危险性公示通则》GB13690-2009，本项目涉及的具有爆炸性、可燃性、毒性的主要物料有：汽油，无腐蚀性的物质。下面对物料泄漏的可能性进行分析。

油库在油品储运过程中，容易发生泄漏的设备设施有储罐、输油管道、阀门、泵。从人－机系统来考虑造成各种泄漏事故的可能性，原因主要有4类：

1、设计、安装方面

1）基础设计错误，如地基下沉，造成储罐倾斜、变形，导致出现裂缝，管道发生位移、变形，产生泄漏点；

2）设备设施选材不当，如强度不够，耐腐蚀性差、规格不符等；

3）设备设施布置不合理，如储罐与相连的管道之间、泵与输出管之间，没有弹性连接，因位移、振动而使管道破裂；

4）储罐未设置液位仪和联锁装置（或液位仪、联锁装置失效），造成储罐液位超高、超低；

5）设备、管道、密封件材质不符合要求；

6）设备设施安装存在质量问题（如焊接质量、紧固密封质量等）。

2、设备设施维护保养方面

1）不按时对设备设施进行检维修，储罐、管道锈蚀未及时发现造成锈蚀孔洞；

2）维修质量存在问题；

3）维修前未放空设备设施内的危险化学品；

4）更换的零部件质量不合格；

5）对安装的设备没有按《机械设备安装工程及验收规范》进行验收；

6）阀门损坏或开关泄漏，又未及时更换；

7）计测仪表未定期校验，造成计量不准；

8）联锁失效未及时发现或恢复。

3、管理方面

1）没有制定完善的安全操作规程；

2）对安全漠不关心，已发现的问题不及时解决；

3）没有严格执行监督检查制度；

4）指挥错误，甚至违章指挥；

5）让未经培训的工人上岗，知识不足，不能判断错误；

6）检修制度不严，没有及时检修出现故障的设备，使设备带病运转。

4、人为失误

1）误操作，违反操作规程；

2）判断错误，如记错阀门位置而开错阀门；

3）擅自脱岗；

4）思想不集中；

5）发现异常现象不知如何处理。

综上所述，储存设备、管道在使用过程中均存在物料泄漏的可能性。但建设单位、设计单位、施工单位在考虑了设备、材质、施工、安装质量、操作条件的控制、日常检验、检修到位、遵守操作规程的等前提下，物料泄漏的可能性较小。但在设备运行的后期，由于设备老化，泄漏的可能性将会增大，应引起高度重视。

- F3.6.4.2出现具有爆炸性、可燃性的化学品泄漏后具备造成爆炸、火灾事故的条件和需要的时间

1、造成爆炸、火灾事故的条件

汽油发生泄漏，遇到引火源会发生火灾；汽油发生泄漏，与空气形成爆炸性混合气，混合气达到爆炸极限，遇到引火源会发生爆炸。包括以下几种情况。

汽油泄漏后的事件树中可燃液体连续泄漏事件树如图F3.6.4.2-1所示、可燃液体瞬时泄漏事件树如图F3.6.4.2-2所示。

图F3.6.4.2-1  连续泄漏事件树

图F3.6.4.2-2  瞬时泄漏事件树

2、造成爆炸、火灾事故需要的时间

汽油发生泄漏，遇到引火源立即引发火灾事故；汽油发生泄漏，与空气形成爆炸性混合气，混合气达到爆炸极限，遇到引火源立即引发爆炸事故。

- F3.6.4.3出现具有毒性的化学品泄漏后的扩散速率

本项目涉及的具有一定毒性的物质为汽油。根据《职业性接触毒物危害程度分级》GBZ230-2010，汽油属轻度危害（Ⅳ级）。汽油的急性毒性为LD5067000mg/kg（小鼠经口），LC50103000mg/m3、2小时（小鼠吸入）；人经眼140ppm（8小时）、轻度刺激；亚急性和慢性毒性为大鼠吸入3g/m3，12-24小时/天，78天（120号溶剂汽油），未见中毒症状；大鼠吸入2500mg/m3，129.48号催化裂解汽油，4小时/天，6天/周，8周，体力活动能力降低，神经系统发生机能性改变。

在常温条件下，由于物质的饱和蒸汽压较低，挥发物很少，若发生泄漏，汽油储罐四周设置防火堤，所以影响区域会在防火堤内，储罐区处于开阔地带，空气流动良好，且各有可能发生泄漏的设备设施附近均装设了可燃气体探测器，泄漏地点浓度达到报警值时，报警器就会发出报警信号，现场人员安全管理人员即检查有无泄漏源，采取措施进行处理。因此一般不会到达工业场所最高接触限值，所以一般不会发生中毒现象。

- F4评价依据

- F4.1法律、法规、规定和规范性技术文件

- 《中华人民共和国安全生产法》国家主席令第70号[2002]（根据2009年8月27日主席令第18号第一次修正，根据2014年8月31日主席令第13号第二次修正，根据2021年6月10日主席令第88号第三系修订）

- 《中华人民共和国消防法》国家主席令第6号[2009]（经国家主席令第81号2021年修正）

- 《中华人民共和国城乡规划法》国家主席令第74号[2007]（国家主席令[2015]第23号修改，国家主席令[2019]第29号修改）

- 《中华人民共和国特种设备安全法》国家主席令第4号[2013]

- 《危险化学品安全管理条例》国务院令第344号[2002]（经国务院令第591号[2011]第一次修改，经国务院令第645号[2013]第二次修改）

- 《特种设备安全监察条例》国务院令第373号[2003]（经国务院令第549号[2009]修改）

- 《易制毒化学品管理条例》国务院令第445号[2005]（根据国务院令第653号、国务院令第666号、国务院令第703号修订）

- 《生产安全事故应急条例》国务院令第708号[2019]

- 《天津市安全生产条例》天津市第十五届人大常委会公告第二十号（2016年11月18日天津市第十六届人民代表大会常务委员会第三十一次会议修订 2017年1月1日实施）

- 《天津市特种设备安全监察条例》天津市第十七届人民代表大会常务委员会第五次会议通过（2018年11月1日起施行）

- 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》国家安监总局令第40号（根据国家安监总局令第79号修正）

- 《危险化学品建设项目安全监督管理办法》国家安监总局45号令（国家安监总局令第79号进行修改）

- 《危险化学品经营许可证管理办法》国家安监总局令第55号（根据国家安监总局令第79号修正）

- 《生产安全事故应急预案管理办法》应急管理部令第2号（2016年6月3日国家安全生产监督管理总局令第88号公布，根据2019年7月11日应急管理部令第2号《应急管理部关于修改<生产安全事故应急预案管理办法>的决定》修正）

- 《企业投资项目核准和备案管理办法》国家发展和改革委员会令2017年第2号

- 《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》住房和城乡建设部令第51号（根据住房和城乡建设部令第58号修正）

- 《防雷减灾管理办法（修订）》中国气象局令[2013]第24号

- 《各类监控化学品名录》工业和信息化部令第52号

- 《国家质检总局关于修订<特种设备目录>的公告》国家质检总局令第114号[2014]

- 《危险化学品目录（2015版）》国家安全生产监督管理总局等10部门公告[2015]第5号

- 《应急管理部等10部委关于调整<危险化学品目录（2015版）>公告》应急管理部等10部委公告〔2022〕第8号

- 《国家安监总局办公厅关于印发危险化学品目录（2015版）实施指南（试行）的通知》安监总厅管三[2015]80号

- 《应急管理部办公厅关于修改《危险化学品目录（2015版）实施指南（试行）》涉及柴油部分内容的通知》应急厅函〔2022〕300号

- 《特别管控危险化学品目录》（第一版）应急管理部等5部门公告[2020]第3号

- 《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》安监总管三〔2011〕95号

- 《国家安全监管总局办公厅关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》安监总厅管三〔2011〕142号

- 《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》安监总管三〔2013〕12号

- 《国家安全监管总局关于公布<首批重点监管的危险化工工艺目录>的通知》安监总管三〔2009〕116号

- 《国家安全监管总局关于公布<第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺>的通知》安监总管三〔2013〕3号

- 《高毒物品目录》卫生部卫法监发[2003]142号

- 《易制爆危险化学品目录（2017年版）》公安部[2017]公告

- 《关于印发危险化学品重大危险源备案文书的通知》安监总厅管三〔2012〕44号

- 《危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）》应急厅〔2021〕12号

- 《国家安全监管总局关于加强化工安全仪表系统管理的指导意见》安监总管三〔2014〕116号

- 《国家安全监管总局关于进一步加强化学品罐区安全管理的通知》安监总管三〔2014〕68号

- 《国家安全监管总局关于印发<化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）>和<烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）>的通知》安监总管三〔2017〕121号

- 《应急管理部办公厅关于开展大型油气储存基地安全风险评估工作的通知》应急厅〔2021〕35号

- 《应急管理部办公厅关于认真做好柴油安全许可有关工作的通知》应急厅函〔2022〕317号

- 《危险化学品建设项目安全评价细则（试行）》安监总危化〔2007〕255号

- 《天津市危险化学品安全管理办法》天津市人民政府令第11号[2008]（天津市人民政府令第29号[2018] 修正）

- 《天津市危险化学品企业安全治理规定》天津市人民政府令第35号（2023年9月1日）

- 《天津市生产经营单位安全生产主体责任规定》天津市人民政府令第27号（2021年12月31日）

- 《关于进一步明确成品油危险化学品生产经营许可有关事项的通告》天津市应急管理局2022年11月25日发布

- 《油气储存企业安全风险评估指南（试行）》

- F4.2评价标准、规范

- 《石油库设计规范》GB50074-2014

- 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）

- 《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018

- 《化工企业总图运输设计规范》GB50489-2009

- 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012

- 《储罐区防火堤设计规范》GB50351-2014

- 《立式圆筒形钢制焊接油罐设计规范》GB50341-2014

- 《钢质石油储罐防腐蚀工程技术标准》GB/T50393-2017

- 《自限温电伴热带》GB/T19835-2015

- 《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008（2018年版）

- 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》GB/T50493-2019

- 《车用柴油》GB19147-2016

- 《车用汽油》GB17930-2016

- 《车用乙醇汽油(E10)》GB18351-2017

- 《变性燃料乙醇》GB18350-2013

- 《车用乙醇汽油储运设计规范》GB/T50610-2010

- 《油气回收处理设施技术标准》GB/T50759-2022

- 《20kV及以下变电所设计规范》GB50053-2013

- 《低压配电设计规范》GB50054-2011

- 《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014

- 《建筑照明设计标准》GB50034-2013

- 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010

- 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013

- 《建筑抗震设计规范》GB50011-2010（2016版）

- 《中国地震动参数区划图》GB18306-2015

- 《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223-2008

- 《室外给水设计标准》GB50013-2018

- 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014

- 《泡沫灭火系统技术标准》GB50151-2021

- 《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005

- 《危险化学品单位应急救援物资配备要求》GB30077-2013

- 《生产设备安全卫生设计总则》GB5083-1999

- 《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》GB7231-2003

- 《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》GB4387-2008

- 《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB/T13861-2022

- 《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》GB39800.1-2020

- 《个体防护装备配备规范 第2部分：石油、化工、天然气》GB39800.2-2020

- 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T 29639-2020

- 《企业职工伤亡事故分类》 GB6441-1986

- 《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》GB36894-2018

- 《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》GB/T37243-2019

- 《危险化学品企业特殊作业安全规范》GB30871-2022

- 《施工企业安全生产管理规范》GB50656-2011

- 《安全评价通则》AQ8001-2007

- 《安全预评价导则》AQ8002-2007

- 《危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范》AQ3035-2010

- 《危险化学品重大危险源 罐区现场安全监控装备设置规范》AQ3036-2010

- 《车用乙醇汽油储用安全规范》AQ3045-2013

- 《危险场所电气防爆安全规范》AQ3009-2007

- 《危险化学品储罐区作业安全通则》AQ3018-2008

- 《立式圆筒形钢制焊接储罐安全技术规范》AQ3053-2015

- 《（石油库设计规范）车用乙醇汽油调合设施补充规定》SHQ 003-2001

- 《石油化工储罐用装配式内浮顶工程技术规范》SH/T3194-2017

- 《特种设备使用管理规则》TSG08-2017

- 《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG21-2016

- 《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程》JJG52-2013

- 《可燃气体检测报警器》JJG693-2011

相关的专业性国家标准、行业标准和地方标准及规定。

- F4.3其它相关资料

- 《天津市内资企业固定资产投资项目备案表》天津市武清区行政审批局（2022年09月）

- 《天津中油武清石油销售有限公司武清油库储罐浮盘及密封改造项目可行性研究报告》中国石油集团工程技术研究有限公司（2022年01月）

- 《天津中油武清石油销售有限公司安全现状评价报告》天津维安信扬安全卫生评价监测有限公司（2023年02月）

- 与天津中油武清石油销售有限公司签定的天津中油武清石油销售有限公司武清油库储罐浮盘及密封改造项目安全评价委托书

- 天津中油武清石油销售有限公司提供的其他相关资料

- F5附件附图

- F5.1附件

1、建设单位营业执照复印件1页

2、项目备案表复印件1页

3、危险化学品经营许可证复印件1页

4、成品油批发经营批注证书复印件1页

5、生产经营单位生产安全事故应急预案备案登记表复印件1页

6、危险化学品重大危险源备案告知书复印件1页

7、可行性研究报告封面复印件3页

8、工程咨询单位资信证书复印件1页

9、安全现状评价报告（封面、资质、结论）复印件4页

- F5.2附图

1、总平面布置图